SPIS  TREŚCI

1.Wstęp

1.1. Podstawa opracowania projektu

1.2. Zakres projektu

1.3. Założenia i materiały pomocnicze

2.Opis  techniczny

2.1. Zasilanie obwodu oświetleniowego

2.2. Remont oświetlenia ulicznego

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa

3. Uwagi końcowe

4. Zaświadczenie OIIB

5. Informacja do planu BIOZ

ZAŁĄCZNIKI :

- Projekt zagospodarowania terenu

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna remontu oświetlenia

- Wstęp.

1.1.Podstawa opracowania projektu

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, którym jest Gmina Lubawka

a  „CHEMAR-I” w Lubawce – jako Jednostką Projektową.

1.2.Zakres projektu

Projekt techniczny obejmuje następujące elementy :

- remont  linii oświetlenia ulicznego

- przełożenie opraw oświetleniowych na nowe słupy

1.3.Założenia i materiały pomocnicze

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały :

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe

- Katalogi branżowe urządzeń elektrycznych

- Normy PN/E oraz normy branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

2.  Opis techniczny

2.1. Zasilanie obwodów  oświetleniowych

Zasilanie remontowanej  linii oświetlenia drogowego w Miszkowicach. wyprowadzone jest z istniejącej szafki wolnostojącej oświetlenia ulicznego SO zlokalizowanej przy stacji transformatorowej PT-41424.  Z uwagi znaczne zużycie szafki oświetleniowej oraz konieczność rozdziału sterowania oświetleniem na cztery niezależne obwody należy istniejącą szafkę przebudować wg. schematu w załączeniu.

W szafce zastosować zegar astronomiczny sterowania oświetleniem. Poszczególne obwody należy podłączyć kolejno do trzech faz L1; L2; L3.

Kabel typu YAKY 4x25 mm²  zasilający szafkę  SO jest wyprowadzony jako obwód nr L-3 z rozdzielni WK przy stacji transformatorowej PT-41424 – po modernizacji sieci energetycznej należy obwód oświetleniowy opisać jako L-5.

Z  szafki  oświetleniowej SO wyprowadzone są cztery obwody liniami kablowymi – kabel YKY5x6mm² - na najbliższe słupy a następnie linią napowietrzną przewodami izolowanymi typu AsXSn  2x25 mm²

i AsXSn  2x16 mm²

Dane techniczne obwodów oświetleniowych:

- OBWÓD  L1 – oprawy istniejące

- YKY5x6mm² w rurze RHDPEk-F75 – dł. 50 mb

- AsXSn2x16mm² - 32 mb

- OBWÓD  L2 - rezerwa

- YKY5x6mm² w rurze RHDPEk-F75 – dł. 50 mb

- AsXSn2x16mm² - 32 mb

- OBWÓD  L3 – kierunek Jarkowice – ilość opraw: 11 szt o mocy 70W

- YKY5x6mm² w rurze RHDPEk-F75 – dł. 30 mb

- AsXSn2x25mm² - 694 mb

- AsXSn2x16mm² - 190 mb

- OBWÓD  L4 – kierunek Poczta – ilość opraw: 7 szt o mocy 70W

- YKY5x6mm² w rurze RHDPEk-F75 – dł. 30 mb

- AsXSn2x25mm² - 566 mb

- AsXSn2x16mm² - 20 mb

Dane techniczne szafki oświetleniowej:

- moc umowna dla szafki istniejącej wynosi – 5 kW –

pozostaje bez zmiany

- zabezpieczenie przelicznikowe – S303D10A

- zegar astronomiczny CPA

- licznik 3-fazowy, dwutaryfowy

- zabezpieczenie obwodów oświetleniowych – S301C10A

W zakresie remontu napowietrznej linii  oświetleniowej należy się stosować do wymogów normy N SEP – E – 003 „ linii energetyczne napowietrzne” oraz normy PN-EN 13201 – „oświetlenie dróg”

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie.

2.2.  Remont  oświetlenia ulicznego

Z uwagi na planowany remont  napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia  należy równocześnie dokonać remontu oświetlenia drogowego.

Sieć oświetleniowa wykonana jest jako linia napowietrzna.

Podczas remontu  linii  oświetleniowej istnieje konieczność wymiany gołych przewodów  aluminiowych  na nowe  izolowane typu AsXSn.

Projektowaną linie oświetleniową  należy prowadzić  po istniejących  słupach.

Istniejące oprawy  należy podłączyć  do przewodów izolowanych z zastosowaniem zabezpieczeń nadprądowych.

2.3. Ochrona  przeciwporażeniowa

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej , przepięciowej, oraz izolacji

urządzeń należy postępować zgodnie z PBUE oraz normą PN/E-91..95/E

-05009.]

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie.

3.Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z normą

N SEP – E – 003 „Napowietrzne linii energetyczne”. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru  w Rejonie Energetycznym Jelenia Góra (Posterunek Energetyczny Ptaszków).

Przed oddaniem do eksploatacji linii oświetleniowej po remoncie  należy wykonać pomiary elektryczne oraz sporządzić protokół odbiorowy oraz inwentaryzację powykonawczą.