## sieci
GMINA LUBAWKA
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice - CZĘŚĆ I
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ZAPROJEKTOWANYCH ODC. SIECI WODOCIĄGOWYCH
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
ODCINEK W-1
1 | 1 | 2 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 21.74 | 0.82 | 4.62 | 2.45 | 13.86 | 2.16 | 4.31 | 54.72 | 0.152 | 21.6 |  |  |  | 21.6
2 | 2 | 3 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 33.98 | 1.27 | 7.22 | 3.82 | 21.66 | 3.38 | 6.74 | 85.5 | 0.237 | 33.75 |  |  |  | 33.75
3 | 3 | 4 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 42.13 | 1.58 | 8.95 | 4.74 | 26.86 | 4.19 | 8.36 | 106.02 | 0.294 | 41.85 |  |  |  | 41.85
4 | 4 | 5 |  |  | 11 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 14.95 | 0.56 | 3.18 | 1.68 | 9.53 | 1.49 | 2.97 | 37.62 | 0.104 | 14.85 |  |  |  | 14.85
5 | 5 | 6 |  |  | 21 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 28.54 | 1.07 | 6.06 | 3.21 | 18.19 | 2.84 | 5.66 | 71.82 | 0.199 | 28.35 |  |  |  | 28.35
6 | 6 | 7 |  |  | 57 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 77.46 | 2.9 | 16.46 | 8.71 | 49.38 | 7.7 | 15.36 | 194.94 | 0.541 | 76.95 |  |  |  | 76.95
7 | 7 | 8 |  |  | 65 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 88.34 | 3.31 | 18.77 | 9.94 | 56.32 | 8.78 | 17.52 | 222.3 | 0.617 | 87.75 |  |  |  | 87.75
8 | 8 | 9 |  |  | 41 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 53.87 | 2.02 | 11.45 | 6.06 | 34.34 | 5.54 | 11.05 | 140.22 | 0.389 | 55.35 |  | 55.35
9 | 9 | 10 |  |  | 35 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 45.99 | 1.72 | 9.77 | 5.17 | 29.32 | 4.73 | 9.43 | 119.7 | 0.332 | 47.25 |  | 47.25
10 | 10 | 11 |  |  | 57 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 74.9 | 2.81 | 15.92 | 8.43 | 47.75 | 7.7 | 15.36 | 194.94 | 0.541 | 76.95 |  | 76.95
11 | 11 | 12 |  |  | 62 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 81.47 | 3.06 | 17.31 | 9.17 | 51.94 | 8.37 | 16.71 | 212.04 | 0.589 | 83.7 |  | 83.7
12 | 12 | 13 |  |  | 31 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 40.73 | 1.53 | 8.66 | 4.58 | 25.97 | 4.19 | 8.36 | 106.02 | 0.294 | 41.85 |  | 41.85
13 | 13 | 14 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 28.91 | 1.08 | 6.14 | 3.25 | 18.43 | 2.97 | 5.93 | 75.24 | 0.209 | 29.7 |  | 29.7
14 | 14 | 15 |  |  | 53 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 69.64 | 2.61 | 14.8 | 7.83 | 44.4 | 7.16 | 14.28 | 181.26 | 0.503 | 71.55 |  | 71.55
15 | 15 | 16 |  |  | 44 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 57.82 | 2.17 | 12.29 | 6.5 | 36.86 | 5.94 | 11.86 | 150.48 | 0.418 | 59.4 |  | 59.4
16 | 16 | 17 |  |  | 27 |  |  |  |  | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.91 | 0.25 | 0.9 | 40.34 | 1.51 | 8.57 | 4.54 | 25.72 | 3.65 | 7.28 | 103.14 | 0.256 | 36.45 |  | 36.45
17 | 17 | 18 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.9 | 1.92 | 1.91 | 2.12 | 0.25 | 0.9 | 33.66 | 1.26 | 7.15 | 3.79 | 21.46 | 2.7 | 5.39 | 84.8 | 0.19 | 27 |  | 27 |  |  | przecisk Ø168, L=14,0m
18 | 18 | 19 |  |  | 13 |  |  |  |  | 1.92 | 1.5 | 1.71 | 1.92 | 0.25 | 0.9 | 19.54 | 0.73 | 4.15 | 2.2 | 12.46 | 1.76 | 3.5 | 49.92 | 0.123 | 17.55 |  | 17.55
19 | 19 | 20 |  |  | 44 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 57.82 | 2.17 | 12.29 | 6.5 | 36.86 | 5.94 | 11.86 | 150.48 | 0.418 | 59.4 |  | 59.4
20 | 20 | 21 |  |  | 28 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 36.79 | 1.38 | 7.82 | 4.14 | 23.45 | 3.78 | 7.55 | 95.76 | 0.266 | 37.8 |  | 37.8
21 | 21 | 22 |  |  | 26 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 34.16 | 1.28 | 7.26 | 3.84 | 21.78 | 3.51 | 7.01 | 88.92 | 0.247 | 35.1 |  | 35.1
22 | 22 | 23 |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 23.65 | 0.89 | 5.03 | 2.66 | 15.08 | 2.43 | 4.85 | 61.56 | 0.171 | 24.3 |  | 24.3
23 | 23 | 24 |  |  | 34 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 44.68 | 1.68 | 9.49 | 5.03 | 28.48 | 4.59 | 9.16 | 116.28 | 0.323 | 45.9 |  | 45.9
24 | 24 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 32.85 | 1.23 | 6.98 | 3.7 | 20.94 | 3.38 | 6.74 | 85.5 | 0.237 | 33.75 |  | 33.75
25 | 25 | 26 |  |  | 35 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 45.99 | 1.72 | 9.77 | 5.17 | 29.32 | 4.73 | 9.43 | 119.7 | 0.332 | 47.25 |  | 47.25
26 | 26 | 27 |  |  | 40 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 52.56 | 1.97 | 11.17 | 5.91 | 33.51 | 5.4 | 10.78 | 136.8 | 0.38 | 54 |  | 54
27 | 27 | 28 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 24.97 | 0.94 | 5.31 | 2.81 | 15.92 | 2.57 | 5.12 | 64.98 | 0.18 | 25.65 |  | 25.65
28 | 28 | 29 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.25 | 0.9 | 21.02 | 0.79 | 4.47 | 2.36 | 13.4 | 2.16 | 4.31 | 54.72 | 0.152 | 21.6 |  | 21.6
29 | 29 | 30 |  |  | 117 |  |  |  |  | 1.5 | 2.28 | 1.89 | 2.1 | 0.25 | 0.9 | 194.81 | 7.31 | 41.4 | 21.92 | 124.19 | 15.8 | 31.53 | 491.4 | 1.111 | 157.95 |  | 157.95
30 | 30 | 31 |  |  | 22 |  |  |  |  | 2.28 | 1.7 | 1.99 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 39.6 | 1.49 | 8.42 | 4.46 | 25.25 | 2.97 | 5.93 | 96.8 | 0.209 | 29.7 |  |  |  | 29.7 | przecisk Ø168, L=16,5m
31 | 31 | 32 |  |  | 49 |  |  |  |  | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.81 | 0.2 | 0.9 | 71 | 2.66 | 15.09 | 7.99 | 45.26 | 6.62 | 13.21 | 177.38 | 0.465 | 66.15 |  |  |  | 66.15
32 | 32 | 33 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.71 | 0.2 | 0.9 | 20.39 | 0.76 | 4.33 | 2.29 | 13 | 2.03 | 4.04 | 51.3 | 0.142 | 20.25 |  |  |  | 20.25
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1554.3 | 58.28 | 330.3 | 174.85 | 990.89 | 151.16 | 301.59 | 3982.26 | 10.621 | 1510.65 | 0 | 1089.45 | 0 | 421.2
ODCINEK W-2
1 | A | H1 | 1 | [6 empty] | 1.5 | 1.58 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 1.49 | 0.06 | 0.32 | 0.17 | 0.95 | 0.14 | 0.32 | 3.54 | 0.02 | 1.425 |  |  |  | 1.425
2 | H1 | 1a | 9 | [6 empty] | 1.58 | 1.5 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 13.42 | 0.5 | 2.85 | 1.51 | 8.56 | 1.28 | 2.9 | 31.86 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
3 | 1a | 2a | 30 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 43.61 | 1.64 | 9.27 | 4.91 | 27.8 | 4.28 | 9.66 | 103.8 | 0.603 | 42.75 |  |  |  | 42.75
4 | 2a | 3a | 50 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 72.68 | 2.73 | 15.44 | 8.18 | 46.33 | 7.13 | 16.1 | 173 | 1.005 | 71.25 |  |  |  | 71.25
5 | 3a | H2 | 22 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 31.98 | 1.2 | 6.8 | 3.6 | 20.39 | 3.14 | 7.08 | 76.12 | 0.442 | 31.35 |  |  |  | 31.35
6 | H2 | 7a | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 13.08 | 0.49 | 2.78 | 1.47 | 8.34 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
7 | 7a | 8a | 27 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 39.24 | 1.47 | 8.34 | 4.41 | 25.02 | 3.85 | 8.69 | 93.42 | 0.543 | 38.475 |  |  |  | 38.475
8 | 8a | 10a | 37 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 53.78 | 2.02 | 11.43 | 6.05 | 34.28 | 5.27 | 11.91 | 128.02 | 0.744 | 52.725 |  |  |  | 52.725
9 | 10a | 11a | 56 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 81.4 | 3.05 | 17.3 | 9.16 | 51.89 | 7.98 | 18.03 | 193.76 | 1.125 | 79.8 |  |  |  | 79.8
10 | 11a | 12a | 19 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 2.91 | 0.11 | 0.62 | 0.33 | 1.86 | 0.29 | 0.64 | 65.74 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85 | przecisk Ø245, L=17,0m
11 | H1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.07 | 0.08 | 0.44 | 0.23 | 1.32 | 0.2 | 0.38 | 5.19 | 0.01 | 2.025 |  |  |  | 2.025
12 | H2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 5.51 | 0.21 | 1.17 | 0.62 | 3.51 | 0.54 | 1.02 | 13.84 | 0.025 | 5.4 |  |  |  | 5.4
RAZEM ODCINEK |  |  | 260 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 361.17 | 13.56 | 76.76 | 40.64 | 230.25 | 35.38 | 79.63 | 919.43 | 4.919 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 353.7
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
ODCINEK W-3
1 | 1 | 2 | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.57 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 13.42 | 0.5 | 2.85 | 1.51 | 8.56 | 1.28 | 2.9 | 31.86 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
2 | 2 | 3 | 30 | [6 empty] | 1.57 | 1.5 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 44.75 | 1.68 | 9.51 | 5.03 | 28.53 | 4.28 | 9.66 | 106.2 | 0.603 | 42.75 |  |  |  | 42.75
3 | 3 | 4 | 80 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 116.28 | 4.36 | 24.71 | 13.08 | 74.13 | 11.4 | 25.75 | 276.8 | 1.608 | 114 |  |  |  | 114
4 | 4 | 5 | 64 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 93.02 | 3.49 | 19.77 | 10.46 | 59.3 | 9.12 | 20.6 | 221.44 | 1.286 | 91.2 |  |  |  | 91.2
5 | 5 | 6 | 55 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 79.94 | 3 | 16.99 | 8.99 | 50.96 | 7.84 | 17.71 | 190.3 | 1.105 | 78.375 |  |  |  | 78.375
6 | 6 | H3 | 22 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 31.98 | 1.2 | 6.8 | 3.6 | 20.39 | 3.14 | 7.08 | 76.12 | 0.442 | 31.35 |  |  |  | 31.35
7 | H3 | 7 | 75 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 109.01 | 4.09 | 23.16 | 12.26 | 69.49 | 10.69 | 24.14 | 259.5 | 1.507 | 106.875 |  |  |  | 106.875
8 | 7 | H4 | 58 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 84.3 | 3.16 | 17.91 | 9.48 | 53.74 | 8.27 | 18.67 | 200.68 | 1.166 | 82.65 |  |  |  | 82.65
9 | H4 | 8 | 2 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 2.91 | 0.11 | 0.62 | 0.33 | 1.86 | 0.29 | 0.64 | 6.92 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85
10 | 8 | 10 | 38 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 55.23 | 2.07 | 11.74 | 6.21 | 35.21 | 5.42 | 12.23 | 131.48 | 0.764 | 54.15 |  |  |  | 54.15
11 | 10 | 11 | 72 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 104.65 | 3.92 | 22.24 | 11.77 | 66.71 | 10.26 | 23.18 | 249.12 | 1.447 | 102.6 |  |  |  | 102.6
12 | 11 | H5 | 27 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 39.24 | 1.47 | 8.34 | 4.41 | 25.02 | 3.85 | 8.69 | 93.42 | 0.543 | 38.475 |  |  |  | 38.475
13 | H5 | 12 | 23 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 33.43 | 1.25 | 7.1 | 3.76 | 21.31 | 3.28 | 7.4 | 79.58 | 0.462 | 32.775 |  |  |  | 32.775
14 | 12 | 14 | 45 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 65.41 | 2.45 | 13.9 | 7.36 | 41.7 | 6.41 | 14.49 | 155.7 | 0.904 | 64.125 |  |  |  | 64.125
15 | 14 | 16 | 32 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 46.51 | 1.74 | 9.88 | 5.23 | 29.65 | 4.56 | 10.3 | 110.72 | 0.643 | 45.6 |  |  |  | 45.6
16 | 16 | 17 | 23 | [6 empty] | 1.5 | 1.55 | 1.53 | 1.76 | 0.25 | 0.95 | 32.99 | 1.24 | 7.01 | 3.71 | 21.03 | 3.28 | 7.4 | 80.96 | 0.462 | 32.775 |  | 32.775
17 | 17 | 18 | 5 | [6 empty] | 1.55 | 1.6 | 1.58 | 1.81 | 0.2 | 0.95 | 7.65 | 0.29 | 1.63 | 0.86 | 4.88 | 0.71 | 1.61 | 18.1 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
18 | 18 | H6 | 4 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 6 | 0.23 | 1.28 | 0.68 | 3.83 | 0.57 | 1.29 | 14.24 | 0.08 | 5.7 |  |  |  | 5.7
19 | H6 | 19 | 13 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 18.9 | 0.71 | 4.02 | 2.13 | 12.05 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 |  |  |  | 18.525
20 | 19 | 20 | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 50.87 | 1.91 | 10.81 | 5.72 | 32.43 | 4.99 | 11.27 | 121.1 | 0.703 | 49.875 |  |  |  | 49.875
21 | 20 | 21 | 39 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 56.69 | 2.13 | 12.05 | 6.38 | 36.14 | 5.56 | 12.55 | 134.94 | 0.784 | 55.575 |  |  |  | 55.575
22 | 21 | 22 | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.54 | 1.52 | 1.75 | 0.2 | 0.95 | 51.54 | 1.93 | 10.95 | 5.8 | 32.86 | 4.99 | 11.27 | 122.5 | 0.703 | 49.875 |  |  |  | 49.875
23 | 22 | 39 | 44 | [6 empty] | 1.54 | 1.58 | 1.56 | 1.79 | 0.2 | 0.95 | 66.46 | 2.49 | 14.12 | 7.48 | 42.37 | 6.27 | 14.16 | 157.52 | 0.884 | 62.7 |  |  |  | 62.7
24 | 39 | 40 | 19 | [6 empty] | 1.58 | 1.6 | 1.59 | 1.82 | 0.2 | 0.95 | 29.24 | 1.1 | 6.21 | 3.29 | 18.64 | 2.71 | 6.12 | 69.16 | 0.382 | 27.075 |  |  |  | 27.075
25 | 40 | 41 | 18 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 27.02 | 1.01 | 5.74 | 3.04 | 17.23 | 2.57 | 5.79 | 64.08 | 0.362 | 25.65 |  |  |  | 25.65
26 | 41 | H10 | 22 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 30.93 | 1.16 | 6.57 | 3.48 | 19.72 | 3.14 | 7.08 | 76.12 | 0.442 | 31.35 |  | 31.35
27 | H10 | 43 | 6 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 8.44 | 0.32 | 1.79 | 0.95 | 5.38 | 0.86 | 1.93 | 20.76 | 0.121 | 8.55 |  | 8.55
28 | 43 | 44 | 60 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 87.21 | 3.27 | 18.53 | 9.81 | 55.6 | 8.55 | 19.31 | 207.6 | 1.206 | 85.5 |  |  |  | 85.5
29 | 44 | 45 | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 50.87 | 1.91 | 10.81 | 5.72 | 32.43 | 4.99 | 11.27 | 121.1 | 0.703 | 49.875 |  |  |  | 49.875
30 | 45 | 46 | 103 | [6 empty] | 1.58 | 1.5 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 153.62 | 5.76 | 32.64 | 17.28 | 97.93 | 14.68 | 33.16 | 364.62 | 2.07 | 146.775 |  |  |  | 146.775
31 | 46 | 47 | 33 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 47.97 | 1.8 | 10.19 | 5.4 | 30.58 | 4.7 | 10.62 | 114.18 | 0.663 | 47.025 |  |  |  | 47.025
32 | 47 | 48 | 57 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 82.85 | 3.11 | 17.61 | 9.32 | 52.82 | 8.12 | 18.35 | 197.22 | 1.145 | 81.225 |  |  |  | 81.225
33 | 48 | H11 | 51 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 74.13 | 2.78 | 15.75 | 8.34 | 47.26 | 7.27 | 16.42 | 176.46 | 1.025 | 72.675 |  |  |  | 72.675
34 | H11 | 49 | 3 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 4.36 | 0.16 | 0.93 | 0.49 | 2.78 | 0.43 | 0.97 | 10.38 | 0.06 | 4.275 |  |  |  | 4.275
35 | 49 | 50 | 19 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 10.17 | 0.38 | 2.16 | 1.14 | 6.48 | 1 | 2.25 | 24.22 | 0.141 | 9.975 |  |  |  | 9.975 | przecisk Ø245, L=12,0m
36 | 50 | 51 | 24 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 34.88 | 1.31 | 7.41 | 3.92 | 22.24 | 3.42 | 7.73 | 83.04 | 0.482 | 34.2 |  |  |  | 34.2
37 | 51 | 52a | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 50.87 | 1.91 | 10.81 | 5.72 | 32.43 | 4.99 | 11.27 | 121.1 | 0.703 | 49.875 |  |  |  | 49.875
38 | 52a | 52 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 17.03 | 0.64 | 3.62 | 1.92 | 10.86 | 1.57 | 3.54 | 40.26 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
39 | 52 | 78 | 23 | [6 empty] | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 1.88 | 0.2 | 0.95 | 36.71 | 1.38 | 7.8 | 4.13 | 23.4 | 3.28 | 7.4 | 86.48 | 0.462 | 32.775 |  |  |  | 32.775
40 | 78 | 79 | 12 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 18.58 | 0.7 | 3.95 | 2.09 | 11.84 | 1.71 | 3.86 | 43.92 | 0.241 | 17.1 |  |  |  | 17.1
41 | 79 | 80 | 36 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 54.04 | 2.03 | 11.48 | 6.08 | 34.45 | 5.13 | 11.59 | 128.16 | 0.723 | 51.3 |  |  |  | 51.3
42 | 80 | 81 | 55 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 79.94 | 3 | 16.99 | 8.99 | 50.96 | 7.84 | 17.71 | 190.3 | 1.105 | 78.375 |  |  |  | 78.375
43 | 81 | 84 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
44 | 84 | 85 | 26 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 37.79 | 1.42 | 8.03 | 4.25 | 24.09 | 3.71 | 8.37 | 89.96 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05
45 | 85 | H14 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 14.54 | 0.55 | 3.09 | 1.64 | 9.27 | 1.43 | 3.22 | 34.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
46 | H14 | 86 | 93 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 135.18 | 5.07 | 28.73 | 15.21 | 86.18 | 13.25 | 29.94 | 321.78 | 1.869 | 132.525 |  |  |  | 132.525
47 | 86 | 87 | 228 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 331.4 | 12.43 | 70.42 | 37.28 | 211.27 | 32.49 | 73.39 | 788.88 | 4.582 | 324.9 |  |  |  | 324.9
48 | 87 | 88 | 33 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 47.97 | 1.8 | 10.19 | 5.4 | 30.58 | 4.7 | 10.62 | 114.18 | 0.663 | 47.025 |  |  |  | 47.025
49 | 88 | 89 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 14.54 | 0.55 | 3.09 | 1.64 | 9.27 | 1.43 | 3.22 | 34.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
50 | 89 | H15 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 7.27 | 0.27 | 1.54 | 0.82 | 4.63 | 0.71 | 1.61 | 17.3 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
51 | H15 | 91 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 21.01 | 0.79 | 4.46 | 2.36 | 13.39 | 2 | 4.51 | 49.84 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
52 | 91 | 94 | 33 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 49.53 | 1.86 | 10.53 | 5.57 | 31.58 | 4.7 | 10.62 | 117.48 | 0.663 | 47.025 |  |  |  | 47.025
53 | 94 | 95 | 32 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 46.51 | 1.74 | 9.88 | 5.23 | 29.65 | 4.56 | 10.3 | 110.72 | 0.643 | 45.6 |  |  |  | 45.6
54 | 95 | 96 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 24.71 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
55 | 96 | 97 | 41 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 59.59 | 2.23 | 12.66 | 6.7 | 37.99 | 5.84 | 13.2 | 141.86 | 0.824 | 58.425 |  |  |  | 58.425
56 | 97 | 98 | 26 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 37.79 | 1.42 | 8.03 | 4.25 | 24.09 | 3.71 | 8.37 | 89.96 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05
57 | 98 | 99 | 44 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 63.95 | 2.4 | 13.59 | 7.19 | 40.77 | 6.27 | 14.16 | 152.24 | 0.884 | 62.7 |  |  |  | 62.7
58 | 99 | 100 | 45 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 65.41 | 2.45 | 13.9 | 7.36 | 41.7 | 6.41 | 14.49 | 155.7 | 0.904 | 64.125 |  |  |  | 64.125
59 | 100 | 101 | 20 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 29.07 | 1.09 | 6.18 | 3.27 | 18.53 | 2.85 | 6.44 | 69.2 | 0.402 | 28.5 |  |  |  | 28.5
60 | 101 | 102 | 13 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 18.9 | 0.71 | 4.02 | 2.13 | 12.05 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 |  |  |  | 18.525
61 | 102 | 103 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 7.51 | 0.28 | 1.6 | 0.84 | 4.79 | 0.71 | 1.61 | 17.8 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
62 | 103 | 104 | 22 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 33.02 | 1.24 | 7.02 | 3.71 | 21.05 | 3.14 | 7.08 | 78.32 | 0.442 | 31.35 |  |  |  | 31.35
63 | 104 | 105 | 7 | [6 empty] | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.13 | 0.2 | 0.95 | 12.83 | 0.48 | 2.73 | 1.44 | 8.18 | 1 | 2.25 | 29.82 | 0.141 | 9.975 |  |  |  | 9.975
64 | 105 | H16 | 6 | [6 empty] | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.13 | 0.2 | 0.95 | 11 | 0.41 | 2.34 | 1.24 | 7.01 | 0.86 | 1.93 | 25.56 | 0.121 | 8.55 |  |  |  | 8.55
65 | H16 | 349 | 42 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 61.05 | 2.29 | 12.97 | 6.87 | 38.92 | 5.99 | 13.52 | 145.32 | 0.844 | 59.85 |  |  |  | 59.85
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
66 | 349 | 350 | 55 | [6 empty] | 1.5 | 1.52 | 1.51 | 1.74 | 0.2 | 0.95 | 80.47 | 3.02 | 17.1 | 9.05 | 51.3 | 7.84 | 17.71 | 191.4 | 1.105 | 78.375 |  |  |  | 78.375
67 | 350 | 351 | 13 | [6 empty] | 1.52 | 1.5 | 1.51 | 1.74 | 0.2 | 0.95 | 19.02 | 0.71 | 4.04 | 2.14 | 12.13 | 1.85 | 4.19 | 45.24 | 0.261 | 18.525 |  |  |  | 18.525
68 | 351 | 352 | 23 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 33.43 | 1.25 | 7.1 | 3.76 | 21.31 | 3.28 | 7.4 | 79.58 | 0.462 | 32.775 |  |  |  | 32.775
69 | 352 | 353 | 25 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 36.34 | 1.36 | 7.72 | 4.09 | 23.17 | 3.56 | 8.05 | 86.5 | 0.502 | 35.625 |  |  |  | 35.625
70 | 353 | 354 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
71 | 354 | 355 | 75 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 109.01 | 4.09 | 23.16 | 12.26 | 69.49 | 10.69 | 24.14 | 259.5 | 1.507 | 106.875 |  |  |  | 106.875
72 | 355 | 356 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 14.54 | 0.55 | 3.09 | 1.64 | 9.27 | 1.43 | 3.22 | 34.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
73 | 356 | 357 | 16 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 23.26 | 0.87 | 4.94 | 2.62 | 14.83 | 2.28 | 5.15 | 55.36 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
74 | 357 | 358 | 16 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 23.26 | 0.87 | 4.94 | 2.62 | 14.83 | 2.28 | 5.15 | 55.36 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
75 | 358 | H44 | 36 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 52.33 | 1.96 | 11.12 | 5.89 | 33.36 | 5.13 | 11.59 | 124.56 | 0.723 | 51.3 |  |  |  | 51.3
76 | H44 | 359 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 11.63 | 0.44 | 2.47 | 1.31 | 7.41 | 1.14 | 2.58 | 27.68 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4
77 | 359 | 360 | 20 | [6 empty] | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.83 | 0.25 | 0.95 | 30.02 | 1.13 | 6.38 | 3.38 | 19.14 | 2.85 | 6.44 | 73.2 | 0.402 | 28.5 |  | 28.5
78 | 360 | 361 | 20 | [6 empty] | 1.7 | 1.51 | 1.61 | 1.84 | 0.25 | 0.95 | 30.21 | 1.13 | 6.42 | 3.4 | 19.26 | 2.85 | 6.44 | 73.6 | 0.402 | 28.5 |  | 28.5
79 | 361 | 362 | 6 | [6 empty] | 1.51 | 1.4 | 1.46 | 1.69 | 0.25 | 0.95 | 8.21 | 0.31 | 1.74 | 0.92 | 5.23 | 0.86 | 1.93 | 20.28 | 0.121 | 8.55 |  | 8.55
80 | 362 | 363 | 11 | [6 empty] | 1.4 | 1.55 | 1.48 | 1.71 | 0.25 | 0.95 | 15.26 | 0.57 | 3.24 | 1.72 | 9.73 | 1.57 | 3.54 | 37.62 | 0.221 | 15.675 |  | 15.675
81 | 363 | 363a | 14 | [6 empty] | 1.55 | 1.7 | 1.63 | 1.86 | 0.29 | 0.95 | 20.88 | 0.78 | 4.44 | 2.35 | 13.31 | 2 | 4.51 | 52.08 | 0.281 | 19.95 | 19.95
82 | 363a | 364 | 30 | [6 empty] | 1.7 | 1.6 | 1.65 | 1.88 | 0.29 | 0.95 | 45.32 | 1.7 | 9.63 | 5.1 | 28.89 | 4.28 | 9.66 | 112.8 | 0.603 | 42.75 | 42.75
83 | 364 | 365 | 43 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.29 | 0.95 | 62.91 | 2.36 | 13.37 | 7.08 | 40.11 | 6.13 | 13.84 | 157.38 | 0.864 | 61.275 | 61.275
84 | 365 | 366 | 20 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.29 | 0.95 | 29.26 | 1.1 | 6.22 | 3.29 | 18.65 | 2.85 | 6.44 | 73.2 | 0.402 | 28.5 | 28.5
85 | 366 | 367 | 42 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.25 | 0.95 | 63.04 | 2.36 | 13.4 | 7.09 | 40.19 | 5.99 | 13.52 | 153.72 | 0.844 | 59.85 |  | 59.85
86 | 367 | 368 | 28 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 43.36 | 1.63 | 9.21 | 4.88 | 27.64 | 3.99 | 9.01 | 102.48 | 0.563 | 39.9 |  |  |  | 39.9
87 | 368 | 369 | 16 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 24.78 | 0.93 | 5.27 | 2.79 | 15.8 | 2.28 | 5.15 | 58.56 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
88 | 369 | 370 | 10 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 15.49 | 0.58 | 3.29 | 1.74 | 9.87 | 1.43 | 3.22 | 36.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
89 | 370 | 371 | 10 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 15.49 | 0.58 | 3.29 | 1.74 | 9.87 | 1.43 | 3.22 | 36.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
90 | 371 | 372 | 10 | [6 empty] | 1.6 | 1.71 | 1.66 | 1.89 | 0.2 | 0.95 | 16.06 | 0.6 | 3.41 | 1.81 | 10.24 | 1.43 | 3.22 | 37.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
91 | 372 | H45 | 10 | [6 empty] | 1.71 | 1.6 | 1.66 | 1.89 | 0.2 | 0.95 | 16.06 | 0.6 | 3.41 | 1.81 | 10.24 | 1.43 | 3.22 | 37.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
92 | H45 | 373 | 8 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 12.39 | 0.46 | 2.63 | 1.39 | 7.9 | 1.14 | 2.58 | 29.28 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4
93 | 373 | 374 | 22 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 34.07 | 1.28 | 7.24 | 3.83 | 21.72 | 3.14 | 7.08 | 80.52 | 0.442 | 31.35 |  |  |  | 31.35
94 | 374 | 375 | 18 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.25 | 0.95 | 27.02 | 1.01 | 5.74 | 3.04 | 17.23 | 2.57 | 5.79 | 65.88 | 0.362 | 25.65 |  | 25.65
95 | 375 | 376 | 21 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 32.52 | 1.22 | 6.91 | 3.66 | 20.73 | 2.99 | 6.76 | 76.86 | 0.422 | 29.925 |  |  |  | 29.925
96 | 376 | 377 | 24 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 36.02 | 1.35 | 7.65 | 4.05 | 22.96 | 3.42 | 7.73 | 85.44 | 0.482 | 34.2 |  |  |  | 34.2
97 | 377 | 378 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 15.01 | 0.56 | 3.19 | 1.69 | 9.57 | 1.43 | 3.22 | 35.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
98 | 378 | 379 | 37 | [6 empty] | 1.6 | 1.56 | 1.58 | 1.81 | 0.29 | 0.95 | 53.43 | 2 | 11.35 | 6.01 | 34.06 | 5.27 | 11.91 | 133.94 | 0.744 | 52.725 | 52.725
99 | 379 | 380 | 26 | [6 empty] | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.78 | 0.29 | 0.95 | 36.8 | 1.38 | 7.82 | 4.14 | 23.46 | 3.71 | 8.37 | 92.56 | 0.522 | 37.05 | 37.05
100 | 380 | 381 | 8 | [6 empty] | 1.54 | 1.6 | 1.57 | 1.8 | 0.25 | 0.95 | 11.78 | 0.44 | 2.5 | 1.33 | 7.51 | 1.14 | 2.58 | 28.8 | 0.161 | 11.4 |  | 11.4
101 | 381 | 382 | 6 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.25 | 0.95 | 8.72 | 0.33 | 1.85 | 0.98 | 5.56 | 0.86 | 1.93 | 21.36 | 0.121 | 8.55 |  | 8.55
102 | 382 | 383 | 12 | [6 empty] | 1.5 | 1.44 | 1.47 | 1.7 | 0.25 | 0.95 | 16.53 | 0.62 | 3.51 | 1.86 | 10.54 | 1.71 | 3.86 | 40.8 | 0.241 | 17.1 |  | 17.1
103 | 383 | 384 | 10 | [6 empty] | 1.44 | 1.78 | 1.61 | 1.84 | 0.25 | 0.95 | 15.11 | 0.57 | 3.21 | 1.7 | 9.63 | 1.43 | 3.22 | 36.8 | 0.201 | 14.25 |  | 14.25
104 | 384 | 385 | 19 | [6 empty] | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 2 | 0.25 | 0.95 | 31.59 | 1.18 | 6.71 | 3.55 | 20.14 | 2.71 | 6.12 | 76 | 0.382 | 27.075 |  | 27.075
105 | 385 | 386 | 14 | [6 empty] | 1.75 | 1.6 | 1.68 | 1.91 | 0.25 | 0.95 | 22.08 | 0.83 | 4.69 | 2.48 | 14.08 | 2 | 4.51 | 53.48 | 0.281 | 19.95 |  | 19.95
106 | 386 | 387 | 36 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.25 | 0.95 | 54.04 | 2.03 | 11.48 | 6.08 | 34.45 | 5.13 | 11.59 | 131.76 | 0.723 | 51.3 |  | 51.3
107 | 387 | 388 | 16 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 24.78 | 0.93 | 5.27 | 2.79 | 15.8 | 2.28 | 5.15 | 58.56 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
108 | 388 | 389 | 35 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 54.2 | 2.03 | 11.52 | 6.1 | 34.55 | 4.99 | 11.27 | 128.1 | 0.703 | 49.875 |  |  |  | 49.875
109 | 389 | 390 | 40 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 40.26 | 1.51 | 8.56 | 4.53 | 25.67 | 3.71 | 8.37 | 95.16 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05 | RO Ø245, L=14,0m
110 | 390 | 391 | 52 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 80.52 | 3.02 | 17.11 | 9.06 | 51.33 | 7.41 | 16.74 | 190.32 | 1.045 | 74.1 |  |  |  | 74.1
111 | 391 | 391a | 30 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.29 | 0.95 | 32.92 | 1.23 | 7 | 3.7 | 20.99 | 3.21 | 7.24 | 82.35 | 0.452 | 32.0625 | 32.0625 |  |  |  | RO Ø245, L=7,50m
112 | 391a | H47 | 2 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 3 | 0.11 | 0.64 | 0.34 | 1.91 | 0.29 | 0.64 | 7.12 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85
113 | H47 | 392 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.55 | 1.53 | 1.76 | 0.2 | 0.95 | 20.75 | 0.78 | 4.41 | 2.33 | 13.23 | 2 | 4.51 | 49.28 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
114 | 392 | 393 | 26 | [6 empty] | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 39.03 | 1.46 | 8.29 | 4.39 | 24.88 | 3.71 | 8.37 | 92.56 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05
115 | 393 | 394 | 63 | [6 empty] | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 94.56 | 3.55 | 20.09 | 10.64 | 60.28 | 8.98 | 20.28 | 224.28 | 1.266 | 89.775 |  |  |  | 89.775
116 | 394 | 395 | 9 | [6 empty] | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.78 | 0.25 | 0.95 | 13.08 | 0.49 | 2.78 | 1.47 | 8.34 | 1.28 | 2.9 | 32.04 | 0.181 | 12.825 |  | 12.825
117 | 395 | 404 | 5 | [6 empty] | 1.55 | 1.4 | 1.48 | 1.71 | 0.2 | 0.95 | 7.17 | 0.27 | 1.52 | 0.81 | 4.57 | 0.71 | 1.61 | 17.1 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
118 | 404 | 405 | 24 | [6 empty] | 1.4 | 1.35 | 1.38 | 1.61 | 0.2 | 0.95 | 32.15 | 1.21 | 6.83 | 3.62 | 20.5 | 3.42 | 7.73 | 77.28 | 0.482 | 34.2 |  |  |  | 34.2
119 | 405 | 406 | 18 | [6 empty] | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 1.56 | 0.2 | 0.95 | 23.26 | 0.87 | 4.94 | 2.62 | 14.83 | 2.57 | 5.79 | 56.16 | 0.362 | 25.65 |  |  |  | 25.65
120 | 406 | 407 | 9 | [6 empty] | 1.31 | 1.56 | 1.44 | 1.67 | 0.2 | 0.95 | 12.57 | 0.47 | 2.67 | 1.41 | 8.01 | 1.28 | 2.9 | 30.06 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
121 | 407 | 408 | 24 | [6 empty] | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.79 | 0.2 | 0.95 | 36.25 | 1.36 | 7.7 | 4.08 | 23.11 | 3.42 | 7.73 | 85.92 | 0.482 | 34.2 |  |  |  | 34.2
122 | 408 | 409 | 7 | [6 empty] | 1.55 | 1.08 | 1.32 | 1.55 | 0.2 | 0.95 | 8.98 | 0.34 | 1.91 | 1.01 | 5.72 | 1 | 2.25 | 21.7 | 0.141 | 9.975 |  |  |  | 9.975
123 | 409 | 410 | 42 | [6 empty] | 1.08 | 1.28 | 1.18 | 1.41 | 0.2 | 0.95 | 48.28 | 1.81 | 10.26 | 5.43 | 30.78 | 5.99 | 13.52 | 118.44 | 0.844 | 59.85 |  |  |  | 59.85
124 | 410 | 411 | 33 | [6 empty] | 1.28 | 1.44 | 1.36 | 1.59 | 0.2 | 0.95 | 43.58 | 1.63 | 9.26 | 4.9 | 27.78 | 4.7 | 10.62 | 104.94 | 0.663 | 47.025 |  |  |  | 47.025
125 | 411 | H50 | 15 | [6 empty] | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 21.09 | 0.79 | 4.48 | 2.37 | 13.44 | 2.14 | 4.83 | 50.4 | 0.301 | 21.375 |  |  |  | 21.375
126 | H50 | 415 | 60 | [6 empty] | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 84.36 | 3.16 | 17.93 | 9.49 | 53.78 | 8.55 | 19.31 | 201.6 | 1.206 | 85.5 |  |  |  | 85.5
127 | 415 | 416 | 4 | [6 empty] | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.67 | 0.2 | 0.95 | 5.59 | 0.21 | 1.19 | 0.63 | 3.56 | 0.57 | 1.29 | 13.36 | 0.08 | 5.7 |  |  |  | 5.7
128 | 416 | 417 | 3 | [6 empty] | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.67 | 0.2 | 0.95 | 4.19 | 0.16 | 0.89 | 0.47 | 2.67 | 0.43 | 0.97 | 10.02 | 0.06 | 4.275 |  |  |  | 4.275
129 | 417 | 419 | 115 | [6 empty] | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 161.69 | 6.06 | 34.36 | 18.19 | 103.08 | 16.39 | 37.02 | 386.4 | 2.311 | 163.875 |  |  |  | 163.875
130 | 419 | 420 | 69 | [6 empty] | 1.45 | 1.6 | 1.53 | 1.76 | 0.2 | 0.95 | 102.26 | 3.83 | 21.73 | 11.5 | 65.19 | 9.83 | 22.21 | 242.88 | 1.387 | 98.325 |  |  |  | 98.325
131 | 420 | 422 | 44 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 0.29 | 0.95 | 64.37 | 2.41 | 13.68 | 7.24 | 41.04 | 6.27 | 14.16 | 161.04 | 0.884 | 62.7 | 62.7
132 | 422 | H51 | 19 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.29 | 0.95 | 26.89 | 1.01 | 5.71 | 3.03 | 17.14 | 2.71 | 6.12 | 67.64 | 0.382 | 27.075 | 27.075
133 | H51 | 423 | 15 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 20.52 | 0.77 | 4.36 | 2.31 | 13.08 | 2.14 | 4.83 | 51.9 | 0.301 | 21.375 | 21.375
134 | 423 | 424 | 13 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 17.78 | 0.67 | 3.78 | 2 | 11.33 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 | 18.525
135 | 424 | 425 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
136 | 425 | 426 | 17 | [6 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 24.71 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
137 | 426 | 427 | 41 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 56.09 | 2.1 | 11.92 | 6.31 | 35.76 | 5.84 | 13.2 | 141.86 | 0.824 | 58.425 | 58.425
138 | 427 | 428 | 26 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 37.79 | 1.42 | 8.03 | 4.25 | 24.09 | 3.71 | 8.37 | 89.96 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
139 | 428 | 429 | 6 | [6 empty] | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 8.72 | 0.33 | 1.85 | 0.98 | 5.56 | 0.86 | 1.93 | 20.76 | 0.121 | 8.55 |  |  |  | 8.55
140 | 429 | H52 | 17 | [6 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 24.71 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
141 | H52 | 432 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 15.99 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 10.19 | 1.57 | 3.54 | 38.06 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
142 | 432 | 433 | 16 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 23.26 | 0.87 | 4.94 | 2.62 | 14.83 | 2.28 | 5.15 | 55.36 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
143 | 433 | 434 | 19 | [6 empty] | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 27.62 | 1.04 | 5.87 | 3.11 | 17.61 | 2.71 | 6.12 | 65.74 | 0.382 | 27.075 |  |  |  | 27.075
144 | 434 | 441 | 14 | [6 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
145 | 441 | 442 | 38 | [6 empty] | 1.5 | 2.42 | 1.96 | 2.19 | 0.2 | 0.95 | 71.84 | 2.69 | 15.27 | 8.08 | 45.8 | 5.42 | 12.23 | 166.44 | 0.764 | 54.15 |  |  |  | 54.15
146 | 442 | 443 | 44 | [6 empty] | 2.42 | 1.5 | 1.96 | 2.19 | 0.2 | 0.95 | 83.18 | 3.12 | 17.68 | 9.36 | 53.03 | 6.27 | 14.16 | 192.72 | 0.884 | 62.7 |  |  |  | 62.7
147 | 443 | H53 | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 12.65 | 0.47 | 2.69 | 1.42 | 8.06 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 |  | 12.825
148 | H53 | 444 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 11.25 | 0.42 | 2.39 | 1.27 | 7.17 | 1.14 | 2.58 | 27.68 | 0.161 | 11.4 |  | 11.4
149 | 444 | 445 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 23.9 | 0.9 | 5.08 | 2.69 | 15.24 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  | 24.225
150 | 445 | 446 | 84 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 122.09 | 4.58 | 25.94 | 13.74 | 77.83 | 11.97 | 27.04 | 290.64 | 1.688 | 119.7 |  |  |  | 119.7
151 | 446 | 447 | 34 | [6 empty] | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 47.8 | 1.79 | 10.16 | 5.38 | 30.47 | 4.85 | 10.95 | 114.24 | 0.683 | 48.45 |  |  |  | 48.45
152 | 447 | 448 | 10 | [6 empty] | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.25 | 0.95 | 13.59 | 0.51 | 2.89 | 1.53 | 8.66 | 1.43 | 3.22 | 33.6 | 0.201 | 14.25 |  | 14.25
153 | 448 | H54 | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 12.65 | 0.47 | 2.69 | 1.42 | 8.06 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 |  | 12.825
154 | H54 | 449 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 7.03 | 0.26 | 1.49 | 0.79 | 4.48 | 0.71 | 1.61 | 17.3 | 0.1 | 7.125 |  | 7.125
155 | 449 | 450 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 23.9 | 0.9 | 5.08 | 2.69 | 15.24 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  | 24.225
156 | 450 | 453 | 50 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 72.68 | 2.73 | 15.44 | 8.18 | 46.33 | 7.13 | 16.1 | 173 | 1.005 | 71.25 |  |  |  | 71.25
157 | 453 | 454 | 15 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 21.8 | 0.82 | 4.63 | 2.45 | 13.9 | 2.14 | 4.83 | 51.9 | 0.301 | 21.375 |  |  |  | 21.375
158 | 454 | 457 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 15.99 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 10.19 | 1.57 | 3.54 | 38.06 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
159 | 457 | 458 | 13 | [6 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 18.9 | 0.71 | 4.02 | 2.13 | 12.05 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 |  |  |  | 18.525
160 | 458 | 459 | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 13.08 | 0.49 | 2.78 | 1.47 | 8.34 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
161 | 459 | 460 | 9 | [6 empty] | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 13.08 | 0.49 | 2.78 | 1.47 | 8.34 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
162 | 460 | 461 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 24.71 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
163 | 461 | 462 | 18 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 26.16 | 0.98 | 5.56 | 2.94 | 16.68 | 2.57 | 5.79 | 62.28 | 0.362 | 25.65 |  |  |  | 25.65
164 | 462 | 463 | 13 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 18.9 | 0.71 | 4.02 | 2.13 | 12.05 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 |  |  |  | 18.525
165 | 463 | H56 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 11.63 | 0.44 | 2.47 | 1.31 | 7.41 | 1.14 | 2.58 | 27.68 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4
166 | H56 | 464 | 2 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 3 | 0.11 | 0.64 | 0.34 | 1.91 | 0.29 | 0.64 | 7.12 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85
167 | 464 | 492 | 16 | [6 empty] | 1.6 | 1.56 | 1.58 | 1.81 | 0.2 | 0.95 | 24.47 | 0.92 | 5.2 | 2.75 | 15.6 | 2.28 | 5.15 | 57.92 | 0.322 | 22.8 |  |  |  | 22.8
168 | 492 | 493 | 20 | [6 empty] | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 1.77 | 0.29 | 0.95 | 28.12 | 1.05 | 5.98 | 3.16 | 17.93 | 2.85 | 6.44 | 70.8 | 0.402 | 28.5 | 28.5
169 | 493 | 494 | 9 | [6 empty] | 1.52 | 1.5 | 1.51 | 1.74 | 0.2 | 0.95 | 13.17 | 0.49 | 2.8 | 1.48 | 8.4 | 1.28 | 2.9 | 31.32 | 0.181 | 12.825 |  |  |  | 12.825
170 | 494 | 495 | 47 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 68.31 | 2.56 | 14.52 | 7.68 | 43.55 | 6.7 | 15.13 | 162.62 | 0.945 | 66.975 |  |  |  | 66.975
171 | 495 | 496 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 1.57 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 7.46 | 0.28 | 1.59 | 0.84 | 4.76 | 0.71 | 1.61 | 17.7 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
172 | 496 | 497 | 14 | [6 empty] | 1.57 | 1.36 | 1.47 | 1.7 | 0.2 | 0.95 | 19.95 | 0.75 | 4.24 | 2.24 | 12.72 | 2 | 4.51 | 47.6 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
173 | 497 | 498 | 26 | [6 empty] | 1.36 | 1.4 | 1.38 | 1.61 | 0.2 | 0.95 | 34.83 | 1.31 | 7.4 | 3.92 | 22.2 | 3.71 | 8.37 | 83.72 | 0.522 | 37.05 |  |  |  | 37.05
174 | 498 | 502 | 12 | [6 empty] | 1.4 | 1.56 | 1.48 | 1.71 | 0.2 | 0.95 | 17.21 | 0.65 | 3.66 | 1.94 | 10.97 | 1.71 | 3.86 | 41.04 | 0.241 | 17.1 |  |  |  | 17.1
175 | 502 | 503 | 11 | [6 empty] | 1.56 | 1.51 | 1.54 | 1.77 | 0.2 | 0.95 | 16.41 | 0.62 | 3.49 | 1.85 | 10.46 | 1.57 | 3.54 | 38.94 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
176 | 503 | 504 | 8 | [6 empty] | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1.74 | 0.29 | 0.95 | 11.02 | 0.41 | 2.34 | 1.24 | 7.03 | 1.14 | 2.58 | 27.84 | 0.161 | 11.4 | 11.4
177 | 504 | H59 | 9 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 12.31 | 0.46 | 2.62 | 1.38 | 7.85 | 1.28 | 2.9 | 31.14 | 0.181 | 12.825 | 12.825
178 | H59 | 505 | 33 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 45.14 | 1.69 | 9.59 | 5.08 | 28.78 | 4.7 | 10.62 | 114.18 | 0.663 | 47.025 | 47.025
179 | 505 | 506 | 42 | [6 empty] | 1.5 | 1.34 | 1.42 | 1.65 | 0.2 | 0.95 | 57.86 | 2.17 | 12.3 | 6.51 | 36.89 | 5.99 | 13.52 | 138.6 | 0.844 | 59.85 |  |  |  | 59.85
180 | 506 | 507 | 7 | [6 empty] | 1.34 | 1.28 | 1.31 | 1.54 | 0.2 | 0.95 | 2.55 | 0.1 | 0.54 | 0.29 | 1.63 | 0.29 | 0.54 | 6.16 | 0.141 | 2.85 |  |  |  | 2.85 | przecisk Ø245, L=5,0m
181 | 507 | 508 | 39 | [6 empty] | 1.28 | 1.4 | 1.34 | 1.57 | 0.29 | 0.95 | 47.42 | 1.78 | 10.08 | 5.33 | 30.23 | 5.56 | 12.55 | 122.46 | 0.784 | 55.575 | 55.575
182 | 508 | 509 | 25 | [6 empty] | 1.4 | 1.44 | 1.42 | 1.65 | 0.29 | 0.95 | 32.3 | 1.21 | 6.86 | 3.63 | 20.59 | 3.56 | 8.05 | 82.5 | 0.502 | 35.625 | 35.625
183 | 509 | 509a | 7 | [6 empty] | 1.44 | 1.48 | 1.46 | 1.69 | 0.29 | 0.95 | 9.31 | 0.35 | 1.98 | 1.05 | 5.94 | 1 | 2.25 | 23.66 | 0.141 | 9.975 | 9.975
184 | 509a | 513 | 5 | [6 empty] | 1.48 | 1.51 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 6.84 | 0.26 | 1.45 | 0.77 | 4.36 | 0.71 | 1.61 | 17.3 | 0.1 | 7.125 | 7.125
185 | 513 | 514 | 29 | [6 empty] | 1.51 | 1.4 | 1.46 | 1.69 | 0.29 | 0.95 | 38.57 | 1.45 | 8.2 | 4.34 | 24.59 | 4.13 | 9.34 | 98.02 | 0.583 | 41.325 | 41.325
186 | 514 | 523 | 7 | [6 empty] | 1.4 | 1.55 | 1.48 | 1.71 | 0.2 | 0.95 | 1.43 | 0.05 | 0.3 | 0.16 | 0.91 | 0.14 | 0.32 | 3.42 | 0.02 | 1.425 |  |  |  | 1.425 | przecisk Ø245, L=6,0m
187 | 523 | 523a | 39 | [6 empty] | 1.55 | 1.4 | 1.48 | 1.71 | 0.2 | 0.95 | 55.95 | 2.1 | 11.89 | 6.29 | 35.67 | 5.56 | 12.55 | 133.38 | 0.784 | 55.575 |  |  |  | 55.575
188 | 523a | 523b | 14 | [6 empty] | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 19.68 | 0.74 | 4.18 | 2.21 | 12.55 | 2 | 4.51 | 47.04 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
189 | 523b | 524 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.62 | 1.56 | 1.79 | 0.2 | 0.95 | 1.51 | 0.06 | 0.32 | 0.17 | 0.96 | 0.14 | 0.32 | 3.58 | 0.02 | 1.425 |  |  |  | 1.425 | przecisk Ø245, L=10,0m
190 | 524 | 525 | 10 | [6 empty] | 1.62 | 1.31 | 1.47 | 1.7 | 0.2 | 0.95 | 14.25 | 0.53 | 3.03 | 1.6 | 9.08 | 1.43 | 3.22 | 34 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
191 | 525 | 526 | 10 | [6 empty] | 1.31 | 1.4 | 1.36 | 1.59 | 0.2 | 0.95 | 13.21 | 0.5 | 2.81 | 1.49 | 8.42 | 1.43 | 3.22 | 31.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
192 | 526 | 527 | 6 | [6 empty] | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 8.44 | 0.32 | 1.79 | 0.95 | 5.38 | 0.86 | 1.93 | 20.16 | 0.121 | 8.55 |  |  |  | 8.55
193 | 527 | 528 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.45 | 1.48 | 1.71 | 0.2 | 0.95 | 24.39 | 0.91 | 5.18 | 2.74 | 15.55 | 2.42 | 5.47 | 58.14 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
194 | 528 | 531 | 43 | [6 empty] | 1.45 | 1.28 | 1.37 | 1.6 | 0.2 | 0.95 | 57.19 | 2.14 | 12.15 | 6.43 | 36.46 | 6.13 | 13.84 | 137.6 | 0.864 | 61.275 |  |  |  | 61.275
195 | 531 | 532 | 20 | [6 empty] | 1.28 | 1.44 | 1.36 | 1.59 | 0.2 | 0.95 | 13.21 | 0.5 | 2.81 | 1.49 | 8.42 | 1.43 | 3.22 | 31.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25 | przecisk Ø245, L=10,0m
196 | 532 | 534 | 25 | [6 empty] | 1.44 | 1.72 | 1.58 | 1.81 | 0.2 | 0.95 | 38.24 | 1.43 | 8.13 | 4.3 | 24.38 | 3.56 | 8.05 | 90.5 | 0.502 | 35.625 |  |  |  | 35.625
197 | 534 | 535 | 11 | [6 empty] | 1.72 | 1.75 | 1.74 | 1.97 | 0.2 | 0.95 | 18.5 | 0.69 | 3.93 | 2.08 | 11.79 | 1.57 | 3.54 | 43.34 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
198 | 535 | 538 | 10 | [6 empty] | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.9 | 0.2 | 0.95 | 16.15 | 0.61 | 3.43 | 1.82 | 10.3 | 1.43 | 3.22 | 38 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
199 | 538 | 539 | 37 | [6 empty] | 1.58 | 1.39 | 1.49 | 1.72 | 0.2 | 0.95 | 53.43 | 2 | 11.35 | 6.01 | 34.06 | 5.27 | 11.91 | 127.28 | 0.744 | 52.725 |  |  |  | 52.725
200 | 539 | 540 | 27 | [6 empty] | 1.39 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 37.96 | 1.42 | 8.07 | 4.27 | 24.2 | 3.85 | 8.69 | 90.72 | 0.543 | 38.475 |  |  |  | 38.475
201 | 540 | 541 | 28 | [6 empty] | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 39.37 | 1.48 | 8.37 | 4.43 | 25.1 | 3.99 | 9.01 | 94.08 | 0.563 | 39.9 |  |  |  | 39.9
202 | 541 | 542 | 11 | [6 empty] | 1.4 | 1.48 | 1.44 | 1.67 | 0.2 | 0.95 | 15.36 | 0.58 | 3.26 | 1.73 | 9.79 | 1.57 | 3.54 | 36.74 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
203 | 542 | 543 | 4 | [6 empty] | 1.48 | 1.51 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 5.81 | 0.22 | 1.23 | 0.65 | 3.7 | 0.57 | 1.29 | 13.84 | 0.08 | 5.7 |  |  |  | 5.7
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
204 | 543 | 545 | 45 | [6 empty] | 1.51 | 1.5 | 1.51 | 1.74 | 0.2 | 0.95 | 65.84 | 2.47 | 13.99 | 7.41 | 41.97 | 6.41 | 14.49 | 156.6 | 0.904 | 64.125 |  |  |  | 64.125
205 | 545 | 546 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 14.54 | 0.55 | 3.09 | 1.64 | 9.27 | 1.43 | 3.22 | 34.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
206 | 546 | 547 | 44 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 63.95 | 2.4 | 13.59 | 7.19 | 40.77 | 6.27 | 14.16 | 152.24 | 0.884 | 62.7 |  |  |  | 62.7
207 | 547 | 548 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 15.99 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 10.19 | 1.57 | 3.54 | 38.06 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
208 | 548 | 549 | 27 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 39.24 | 1.47 | 8.34 | 4.41 | 25.02 | 3.85 | 8.69 | 93.42 | 0.543 | 38.475 |  |  |  | 38.475
209 | 549 | 550 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 2.91 | 0.11 | 0.62 | 0.33 | 1.86 | 0.29 | 0.64 | 6.92 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85 | przecisk Ø245, L=6,0m
210 | 550 | 551 | 12 | [6 empty] | 1.5 | 1.41 | 1.46 | 1.69 | 0.2 | 0.95 | 2.83 | 0.11 | 0.6 | 0.32 | 1.8 | 0.29 | 0.64 | 6.76 | 0.04 | 2.85 |  |  |  | 2.85 | przecisk Ø245, L=10,0m
211 | 551 | 552 | 10 | [6 empty] | 1.41 | 1.5 | 1.46 | 1.69 | 0.2 | 0.95 | 14.16 | 0.53 | 3.01 | 1.59 | 9.03 | 1.43 | 3.22 | 33.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
212 | 552 | 553 | 17 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 24.71 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.42 | 5.47 | 58.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
213 | 553 | 554 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.98 | 0.29 | 0.95 | 16.06 | 0.6 | 3.41 | 1.81 | 10.24 | 1.43 | 3.22 | 39.6 | 0.201 | 14.25 | 14.25
214 | 554 | H64 | 17 | [6 empty] | 2 | 2.5 | 2.25 | 2.48 | 0.2 | 0.95 | 36.82 | 1.38 | 7.82 | 4.14 | 23.47 | 2.42 | 5.47 | 84.32 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
215 | H64 | 555 | 3 | [6 empty] | 2.5 | 2.99 | 2.75 | 2.98 | 0.2 | 0.95 | 7.92 | 0.3 | 1.68 | 0.89 | 5.05 | 0.43 | 0.97 | 17.88 | 0.06 | 4.275 |  |  |  | 4.275
216 | H | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
217 | H | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
218 | H | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 5.51 | 0.21 | 1.17 | 0.62 | 3.51 | 0.54 | 1.02 | 13.84 | 0.025 | 5.4 |  |  |  | 5.4
219 | H | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
220 | H | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
221 | H | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 6.89 | 0.26 | 1.46 | 0.78 | 4.39 | 0.68 | 1.27 | 17.3 | 0.032 | 6.75 |  |  |  | 6.75
222 | H | 14 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
223 | H | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
224 | H | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
225 | H | 44 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
226 | H | 45 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
227 | H | 46 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
227 | H | 47 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 5.51 | 0.21 | 1.17 | 0.62 | 3.51 | 0.54 | 1.02 | 13.84 | 0.025 | 5.4 |  |  |  | 5.4
228 | H | 50 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
229 | H | 51 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 6.89 | 0.26 | 1.46 | 0.78 | 4.39 | 0.68 | 1.27 | 17.3 | 0.032 | 6.75 |  |  |  | 6.75
230 | H | 52 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 6.89 | 0.26 | 1.46 | 0.78 | 4.39 | 0.68 | 1.27 | 17.3 | 0.032 | 6.75 |  |  |  | 6.75
231 | H | 53 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
232 | H | 54 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
233 | H | 56 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 5.51 | 0.21 | 1.17 | 0.62 | 3.51 | 0.54 | 1.02 | 13.84 | 0.025 | 5.4 |  |  |  | 5.4
234 | H | 59 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
235 | H | 60 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
236 | H | 62 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
236 | H | 63 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 4.13 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
237 | H | 64 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.75 | 0.1 | 0.58 | 0.31 | 1.75 | 0.27 | 0.51 | 6.92 | 0.013 | 2.7 |  |  |  | 2.7
238 | 554 | ist |  |  |  | 7 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 9.64 | 0.36 | 2.05 | 1.08 | 6.15 | 0.95 | 1.78 | 24.22 | 0.045 | 9.45 |  |  |  | 9.45
239 | 535 | bud | 13 | [6 empty] | 1.5 | 2.99 | 2.25 | 2.48 | 0.2 | 0.95 | 6.5 | 0.24 | 1.38 | 0.73 | 4.14 | 0.43 | 0.97 | 64.48 | 0.06 | 4.275 |  |  |  | 4.275 | przecisk Ø245, L=10,0m
240 | 450 | bud |  |  |  | 26 |  |  |  | 2.99 | 1.5 | 2.25 | 2.48 | 0.2 | 0.9 | 53.35 | 2 | 11.34 | 6 | 34.01 | 3.51 | 6.62 | 128.96 | 0.165 | 35.1 |  |  |  | 35.1
241 | 91 | bud |  |  |  | 16 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 8.26 | 0.31 | 1.76 | 0.93 | 5.27 | 0.81 | 1.53 | 55.36 | 0.038 | 8.1 |  |  |  | 8.1 | przecisk Ø245, L=10,0m
RAZEM ODCINEK |  |  | 5438 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7989.33 | 299.58 | 1697.65 | 898.75 | 5093.16 | 777.25 | 1749.35 | 19233.85 | 108.258 | 7768.6875 | 726.0375 | 508.725 | 0 | 6533.925
ODCINEK W-3.4
1 | 395 | 396 | 46 | [6 empty] | 1.55 | 1.7 | 1.63 | 1.86 | 0.2 | 0.95 | 72.54 | 2.72 | 15.41 | 8.16 | 46.24 | 6.56 | 14.81 | 171.12 | 0.924 | 65.55 |  | 65.55
2 | 396 | 397 | 11 | [6 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.93 | 0.2 | 0.95 | 18.08 | 0.68 | 3.84 | 2.03 | 11.53 | 1.57 | 3.54 | 42.46 | 0.221 | 15.675 |  | 15.675
3 | 397 | H48 | 3 | [6 empty] | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.95 | 4.65 | 0.17 | 0.99 | 0.52 | 2.96 | 0.43 | 0.97 | 10.98 | 0.06 | 4.275 |  | 4.275
4 | H48 | 398 | 22 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 31.98 | 1.2 | 6.8 | 3.6 | 20.39 | 3.14 | 7.08 | 76.12 | 0.442 | 31.35 |  | 31.35
5 | 398 | 399 | 7 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 10.17 | 0.38 | 2.16 | 1.14 | 6.48 | 1 | 2.25 | 24.22 | 0.141 | 9.975 |  | 9.975
6 | 399 | 400 | 63 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 91.57 | 3.43 | 19.46 | 10.3 | 58.38 | 8.98 | 20.28 | 217.98 | 1.266 | 89.775 |  | 89.775
7 | 400 | 401 | 29 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 42.15 | 1.58 | 8.96 | 4.74 | 26.87 | 4.13 | 9.34 | 100.34 | 0.583 | 41.325 |  | 41.325
8 | 401 | 402 | 18 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 26.16 | 0.98 | 5.56 | 2.94 | 16.68 | 2.57 | 5.79 | 62.28 | 0.362 | 25.65 |  | 25.65
9 | 402 | H49 | 13 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 18.9 | 0.71 | 4.02 | 2.13 | 12.05 | 1.85 | 4.19 | 44.98 | 0.261 | 18.525 |  | 18.525
10 | H49 | 403 | 18 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 26.16 | 0.98 | 5.56 | 2.94 | 16.68 | 2.57 | 5.79 | 62.28 | 0.362 | 25.65 |  | 25.65
11 | H48 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 8.26 | 0.31 | 1.76 | 0.93 | 5.27 | 0.81 | 1.53 | 20.76 | 0.038 | 8.1 |  | 8.1
12 | H49 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 5.51 | 0.21 | 1.17 | 0.62 | 3.51 | 0.54 | 1.02 | 13.84 | 0.025 | 5.4 |  | 5.4
RAZEM ODCINEK |  |  | 230 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 356.13 | 13.35 | 75.69 | 40.05 | 227.04 | 34.15 | 76.59 | 847.36 | 4.685 | 341.25 | 0 | 341.25 | 0 | 0
ODCINEK W-3.5
1 | 411 | 412 | 11 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 15.99 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 10.19 | 1.57 | 3.54 | 38.06 | 0.221 | 15.675 |  | 15.675
2 | 412 | 413 | 18 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 26.16 | 0.98 | 5.56 | 2.94 | 16.68 | 2.57 | 5.79 | 62.28 | 0.362 | 25.65 |  | 25.65
3 | 413 | 414 | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 50.87 | 1.91 | 10.81 | 5.72 | 32.43 | 4.99 | 11.27 | 121.1 | 0.703 | 49.875 |  | 49.875
RAZEM ODCINEK |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.19 | 0.6 | 2.85 | 93.02 | 3.49 | 19.77 | 10.46 | 59.3 | 9.13 | 20.6 | 221.44 | 1.286 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 | 0
ODCINEK W-3.6
1 | 429 | 430 |  |  |  | 39 |  |  |  | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 53.7 | 2.01 | 11.41 | 6.04 | 34.23 | 5.27 | 9.93 | 134.94 | 0.248 | 52.65 |  |  |  | 52.65
2 | 430 | 431 |  |  |  | 34 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 46.82 | 1.76 | 9.95 | 5.27 | 29.85 | 4.59 | 8.66 | 117.64 | 0.216 | 45.9 |  |  |  | 45.9
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100.52 | 3.77 | 21.36 | 11.31 | 64.08 | 9.86 | 18.59 | 252.58 | 0.464 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 98.55
LP. | ODCINEK |  | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | pow. deskowa-nia | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  |  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [8 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
| Wi | Wi+1 | 160mm | 125mm | 110mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  |  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
ODCINEK W-3.7
1 | 434 | 435 |  |  |  | 28 |  |  |  | 1.49 | 1.7 | 1.6 | 1.83 | 0.2 | 0.9 | 30.07 | 1.13 | 6.39 | 3.38 | 19.17 | 2.77 | 5.17 | 102.48 | 0.178 | 27.675 |  |  |  | 27.675 | przecisk Ø159, L=7,5m
2 | 435 | 436 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.9 | 15.98 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 10.19 | 1.62 | 3.06 | 40.32 | 0.076 | 16.2 |  |  |  | 16.2
3 | 436 | 437 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1.5 | 1.36 | 1.43 | 1.66 | 0.2 | 0.9 | 23.65 | 0.89 | 5.03 | 2.66 | 15.08 | 2.43 | 4.58 | 59.76 | 0.114 | 24.3 |  |  |  | 24.3
4 | 437 | 438 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1.5 | 1.44 | 1.47 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 12.15 | 0.46 | 2.58 | 1.37 | 7.75 | 1.22 | 2.29 | 30.6 | 0.057 | 12.15 |  |  |  | 12.15
5 | 438 | 439 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.5 | 1.64 | 1.57 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 31.68 | 1.19 | 6.73 | 3.56 | 20.2 | 2.97 | 5.6 | 79.2 | 0.14 | 29.7 | 29.7
6 | 439 | 440 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.9 | 11.38 | 0.43 | 2.42 | 1.28 | 7.25 | 1.08 | 1.97 | 64.08 | 0.114 | 10.8 |  |  |  | 10.8 | przecisk Ø159, L=10,0m
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 124.91 | 4.7 | 26.55 | 14.05 | 79.64 | 12.09 | 22.67 | 376.44 | 0.679 | 120.825 | 29.7 | 0 | 0 | 91.125
ODCINEK W-3.8
1 | 450 | 451 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.53 | 1.52 | 1.75 | 0.29 | 0.9 | 5.26 | 0.2 | 1.12 | 0.59 | 3.35 | 0.54 | 1.27 | 14 | 0.025 | 5.4 | 5.4
2 | 451 | 452 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.53 | 1.5 | 1.52 | 1.75 | 0.2 | 0.9 | 30.69 | 1.15 | 6.52 | 3.45 | 19.56 | 2.97 | 6.99 | 77 | 0.14 | 29.7 |  |  |  | 29.7
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 35.95 | 1.35 | 7.64 | 4.04 | 22.91 | 3.51 | 8.26 | 91 | 0.165 | 35.1 | 5.4 | 0 | 0 | 29.7
ODCINEK W-3.9
1 | 454 | 455 | 35 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 49.21 | 1.85 | 10.46 | 5.54 | 31.37 | 4.99 | 11.27 | 121.1 | 0.703 | 49.875 |  | 49.875
2 | 455 | 456 | 22 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.95 | 30.93 | 1.16 | 6.57 | 3.48 | 19.72 | 3.14 | 7.08 | 76.12 | 0.442 | 31.35 |  | 31.35
3 | 456 | H55 | 15 | [6 empty] | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.68 | 0.25 | 0.95 | 20.38 | 0.76 | 4.33 | 2.29 | 12.99 | 2.14 | 4.83 | 50.4 | 0.301 | 21.375 |  | 21.375
4 | H55 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.9 | 7.99 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 5.09 | 0.81 | 1.53 | 20.76 | 0.038 | 8.1 |  | 8.1
RAZEM ODCINEK |  |  | 72 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 108.51 | 4.07 | 23.06 | 12.21 | 69.17 | 11.08 | 24.71 | 268.38 | 1.484 | 110.7 | 0 | 110.7 | 0 | 0
ODCINEK W-3.10
1 | 464 | 465 | 10 | [6 empty] | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.03 | 0.2 | 0.95 | 3.48 | 0.13 | 0.74 | 0.39 | 2.22 | 0.29 | 0.48 | 8.12 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25 | przecisk Ø245, L=8,0m
2 | 465 | 467 | 12 | [6 empty] | 1.9 | 1.82 | 1.86 | 2.09 | 0.2 | 0.95 | 7.18 | 0.27 | 1.53 | 0.81 | 4.58 | 0.57 | 1.13 | 16.72 | 0.241 | 17.1 |  |  |  | 17.1 | przecisk Ø245, L=8,0m
3 | 467 | 468 | 10 | [6 empty] | 1.82 | 1.5 | 1.66 | 1.89 | 0.2 | 0.95 | 16.06 | 0.6 | 3.41 | 1.81 | 10.24 | 1.43 | 3.22 | 37.8 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
4 | 468 | 469 | 10 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 14.54 | 0.55 | 3.09 | 1.64 | 9.27 | 1.43 | 3.22 | 34.6 | 0.201 | 14.25 |  |  |  | 14.25
5 | 469 | 470 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.23 | 0.2 | 0.95 | 1.93 | 0.07 | 0.41 | 0.22 | 1.23 | 0.14 | 0.18 | 4.46 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4 | przecisk Ø245, L=7,0m
6 | 470 | 472 | 17 | [6 empty] | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.23 | 0.2 | 0.95 | 32.78 | 1.23 | 6.97 | 3.69 | 20.9 | 2.42 | 5.47 | 75.82 | 0.342 | 24.225 |  |  |  | 24.225
7 | 472 | 473 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 11.63 | 0.44 | 2.47 | 1.31 | 7.41 | 1.14 | 2.58 | 27.68 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4
8 | 473 | 478 | 41 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 59.59 | 2.23 | 12.66 | 6.7 | 37.99 | 5.84 | 13.2 | 141.86 | 0.824 | 58.425 |  |  |  | 58.425
9 | 478 | 479 | 6 | [6 empty] | 1.5 | 1.4 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 1.41 | 0.05 | 0.3 | 0.16 | 0.9 | 0.14 | 0.22 | 3.36 | 0.121 | 8.55 |  |  |  | 8.55 | przecisk Ø245, L=5,0m
10 | 479 | 480 | 18 | [6 empty] | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.95 | 25.31 | 0.95 | 5.38 | 2.85 | 16.14 | 2.57 | 5.79 | 60.48 | 0.362 | 25.65 |  |  |  | 25.65
11 | 480 | 482 | 15 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 21.8 | 0.82 | 4.63 | 2.45 | 13.9 | 2.14 | 4.83 | 51.9 | 0.301 | 21.375 |  |  |  | 21.375
12 | 482 | 485 | 40 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 58.14 | 2.18 | 12.35 | 6.54 | 37.06 | 5.7 | 12.88 | 138.4 | 0.804 | 57 |  |  |  | 57
13 | 485 | 486 | 5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 7.27 | 0.27 | 1.54 | 0.82 | 4.63 | 0.71 | 1.61 | 17.3 | 0.1 | 7.125 |  |  |  | 7.125
14 | 486 | 487 | 6 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 8.72 | 0.33 | 1.85 | 0.98 | 5.56 | 0.86 | 1.93 | 20.76 | 0.121 | 8.55 |  |  |  | 8.55
15 | 487 | 488 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
16 | 488 | 490 | 41 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.29 | 0.95 | 56.09 | 2.1 | 11.92 | 6.31 | 35.76 | 5.84 | 13.2 | 141.86 | 0.824 | 58.425 | 58.425
17 | 490 | 491 | 44 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 63.95 | 2.4 | 13.59 | 7.19 | 40.77 | 6.27 | 14.16 | 152.24 | 0.884 | 62.7 |  |  |  | 62.7
18 | 491 | H58 | 20 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 29.07 | 1.09 | 6.18 | 3.27 | 18.53 | 2.85 | 6.44 | 69.2 | 0.402 | 28.5 |  |  |  | 28.5
19 | H58 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 2.07 | 0.08 | 0.44 | 0.23 | 1.32 | 0.2 | 0.48 | 5.19 | 0.01 | 2.025 |  |  |  | 2.025
20 | 482 | bud |  |  |  |  | 29 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.85 | 37.71 | 1.41 | 8.01 | 4.24 | 24.04 | 3.7 | 6.23 | 100.34 | 0.184 | 36.975 |  |  |  | 36.975
RAZEM ODCINEK |  |  | 325 | 0 | 0 | 1.5 | 29 | 0 | 0 | [6 empty] | 479.08 | 17.96 | 101.79 | 53.9 | 305.42 | 46.24 | 101.76 | 1156.53 | 6.726 | 502.125 | 58.425 | 0 | 0 | 443.7
ODCINEK W-3.11
1 | 473 | 474 | 14 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 20.35 | 0.76 | 4.32 | 2.29 | 12.97 | 2 | 4.51 | 48.44 | 0.281 | 19.95 |  |  |  | 19.95
2 | 474 | 475 | 19 | [6 empty] | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.95 | 28.52 | 1.07 | 6.06 | 3.21 | 18.18 | 2.71 | 6.12 | 67.64 | 0.382 | 27.075 |  |  |  | 27.075
3 | 475 | 476 | 7 | [6 empty] | 1.6 | 1.64 | 1.62 | 1.85 | 0.2 | 0.95 | 10.97 | 0.41 | 2.33 | 1.23 | 6.99 | 1 | 2.25 | 25.9 | 0.141 | 9.975 |  |  |  | 9.975
4 | 476 | H57 | 11 | [6 empty] | 1.64 | 1.6 | 1.62 | 1.85 | 0.2 | 0.95 | 17.24 | 0.65 | 3.66 | 1.94 | 10.99 | 1.57 | 3.54 | 40.7 | 0.221 | 15.675 |  |  |  | 15.675
5 | H57 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.9 | 4.27 | 0.16 | 0.91 | 0.48 | 2.72 | 0.41 | 0.76 | 10.68 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
RAZEM ODCINEK |  |  | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 81.35 | 3.05 | 17.28 | 9.15 | 51.85 | 7.69 | 17.18 | 193.36 | 1.044 | 76.725 | 0 | 0 | 0 | 76.725
ODCINEK W-3.12
1 | 498 | 499 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.9 | 13.32 | 0.5 | 2.83 | 1.5 | 8.49 | 1.35 | 2.5 | 57.12 | 0.108 | 13.5 |  |  |  | 13.5 | przecisk Ø159, L=7,0m
2 | 499 | 500 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 11.02 | 0.41 | 2.34 | 1.24 | 7.03 | 1.08 | 2.04 | 27.68 | 0.051 | 10.8 |  |  |  | 10.8
3 | 500 | 501 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 6.89 | 0.26 | 1.46 | 0.78 | 4.39 | 0.68 | 1.27 | 17.3 | 0.032 | 6.75 |  |  |  | 6.75 | przecisk Ø159, L=8,0m
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31.23 | 1.17 | 6.63 | 3.52 | 19.91 | 3.11 | 5.81 | 102.1 | 0.191 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 31.05
ODCINEK W-3.13
1 | 509a | 510 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 1.68 | 0.2 | 0.9 | 38.63 | 1.45 | 8.21 | 4.35 | 24.63 | 3.92 | 9.42 | 124.32 | 0.235 | 39.15 |  |  |  | 39.15 | przecisk Ø159, L=8,0m
2 | 510 | 511 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1.5 | 1.49 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 41.31 | 1.55 | 8.78 | 4.65 | 26.34 | 4.05 | 7.64 | 103.8 | 0.191 | 40.5 |  |  |  | 40.5
3 | 511 | 512 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.9 | 53.7 | 2.01 | 11.41 | 6.04 | 34.23 | 5.27 | 12.02 | 134.94 | 0.248 | 63.45 |  |  |  | 63.45 | przecisk Ø159, L=8,0m
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 133.64 | 5.01 | 28.4 | 15.04 | 85.2 | 13.24 | 29.08 | 363.06 | 0.674 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 143.1
ODCINEK W-3.14
1 | 514 | 515 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1.4 | 1.7 | 1.55 | 1.78 | 0.25 | 0.9 | 1.38 | 0.05 | 0.29 | 0.16 | 0.88 | 0.14 | 2.55 | 35.6 | 0.064 | 1.35 |  | 1.35 |  |  | przecisk Ø159, L=8,0m
2 | 515 | 516 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 1.67 | 1.59 | 1.82 | 0.25 | 0.9 | 5.65 | 0.21 | 1.2 | 0.64 | 3.6 | 0.54 | 1.02 | 14.56 | 0.025 | 5.4 |  | 5.4
3 | 516 | 517 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1.5 | 1.69 | 1.6 | 1.83 | 0.25 | 0.9 | 9.95 | 0.37 | 2.11 | 1.12 | 6.34 | 0.95 | 1.78 | 25.62 | 0.045 | 9.45 |  | 9.45
4 | 517 | 518 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.65 | 1.88 | 0.25 | 0.9 | 8.8 | 0.33 | 1.87 | 0.99 | 5.61 | 0.81 | 1.53 | 22.56 | 0.038 | 8.1 |  | 8.1
5 | 518 | 518a |  |  |  | 7 |  |  |  | 1.5 | 1.54 | 1.52 | 1.75 | 0.25 | 0.9 | 9.45 | 0.35 | 2.01 | 1.06 | 6.02 | 0.95 | 1.78 | 24.5 | 0.045 | 9.45 |  | 9.45
6 | 518a | 519 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1.5 | 1.78 | 1.64 | 1.87 | 0.25 | 0.9 | 8.75 | 0.33 | 1.86 | 0.98 | 5.58 | 0.81 | 1.53 | 22.44 | 0.038 | 8.1 |  | 8.1
7 | 519 | 520 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.25 | 0.9 | 4 | 0.15 | 0.85 | 0.45 | 2.55 | 0.41 | 0.76 | 10.38 | 0.019 | 4.05 |  | 4.05
8 | 520 | 521 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.5 | 1.53 | 1.52 | 1.75 | 0.25 | 0.9 | 6.75 | 0.25 | 1.43 | 0.76 | 4.3 | 0.68 | 1.27 | 17.5 | 0.032 | 6.75 |  | 6.75
9 | 521 | 522 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1.5 | 1.38 | 1.44 | 1.67 | 0.25 | 0.9 | 31.95 | 1.2 | 6.79 | 3.59 | 20.37 | 3.38 | 6.37 | 83.5 | 0.159 | 33.75 |  | 33.75
RAZEM ODCINEK |  |  | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 86.68 | 3.24 | 18.41 | 9.75 | 55.25 | 8.67 | 18.59 | 256.66 | 0.465 | 86.4 | 0 | 86.4 | 0 | 0
ODCINEK W-3.15
1 | 528 | H61 | 23 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 0.75 | 0.98 | 0.2 | 0.95 | 17.04 | 0.64 | 3.62 | 1.92 | 10.86 | 3.28 | 7.4 | 45.08 | 0.462 | 32.775 |  |  |  | 32.775
2 | H61 | 529 | 8 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 0.2 | 0.95 | 11.63 | 0.44 | 2.47 | 1.31 | 7.41 | 1.14 | 2.58 | 27.68 | 0.161 | 11.4 |  |  |  | 11.4
3 | H57 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.6 | 1.5 | 1.55 | 1.78 | 0.2 | 0.9 | 4.27 | 0.16 | 0.91 | 0.48 | 2.72 | 0.41 | 0.76 | 10.68 | 0.019 | 4.05 |  |  |  | 4.05
RAZEM ODCINEK |  |  | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 32.94 | 1.24 | 7 | 3.71 | 20.99 | 4.83 | 10.74 | 83.44 | 0.642 | 48.225 | 0 | 0 | 0 | 48.225
OGÓŁĘM WODOCIĄG |  |  | 6471 | 0 | 1119 | 580 | 29 | 0 | 0 | [6 empty] | 11568.76 | 433.82 | 2458.29 | 1301.43 | 7375.06 | 1127.39 | 2485.15 | 28347.89 | 142.303 | 11318.2875 | 819.5625 | 2227.725 | 0 | 8271
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.5
|  |  | 62 |  |  | 56 | 107
|  |  | 6533 |  |  | 636 | 136

## przyłącza
GMINA LUBAWKA
Zaopatrzenie w wode miejscowości Jarkowice i Miszkowice
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI ZAPROJEKTOWANYCH ODC. SIECI WODOCIĄGOWYCH
LP. | NP. | RURY | RURY | RURY | RURY | RURY | GŁĘB. |  | GŁĘB. | GŁĘB. | Grubość rozbieranej nawierzchni | szerokość | objetość | objetość, wykopu, kat III |  | objetość, wykopu, kat IV |  | objetość podsypki | objetość zasypki | objetość rur | nawierzchnie |  |  |  |  | UWAGI
|  | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | POSADOWIENIA |  | ŚREDNIA | ŚREDNIA |  | wykopu | wykopu | [7 empty] | całkowita | dr. asfalt | dr. grunt | bruk bet. | trawa
|  | 160mm | 90mm | 63mm | 40mm | 32mm | Si | Si+1 |  | WYKOPU |  |  | całkowita | ręcznie | mech. | ręcznie | mech.
|  | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
1 | 1 |  |  |  | 14 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 14.41 | 0.54 | 3.06 | 1.62 | 9.19 | 1.47 | 2.33 | 0.018 | 14.7 |  |  |  | 14.7
2 | 2 |  |  |  | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 9.26 | 0.35 | 1.97 | 1.04 | 5.9 | 0.95 | 1.5 | 0.011 | 9.45 |  |  |  | 9.45
3 | 3 |  |  |  | 28 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 28.81 | 1.08 | 6.12 | 3.24 | 18.37 | 2.94 | 4.67 | 0.035 | 29.4 |  |  |  | 29.4
4 | 4 |  |  |  | 21 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 21.61 | 0.81 | 4.59 | 2.43 | 13.78 | 2.21 | 3.5 | 0.026 | 22.05 |  |  |  | 22.05
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 72 | 0 | [6 empty] | 74.09 | 2.78 | 15.74 | 8.33 | 47.24 | 7.57 | 12 | 0.09 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 75.6
ODCINEK W-3.5
5 | 1 |  |  |  | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 12.35 | 0.46 | 2.62 | 1.39 | 7.87 | 1.26 | 2 | 0.015 | 12.6 |  |  |  | 12.6
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 12 | 0 | [6 empty] | 12.35 | 0.46 | 2.62 | 1.39 | 7.87 | 1.26 | 2 | 0.015 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6
ODCINEK W-3.6
6 | 1 |  |  |  | 61 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 62.77 | 2.35 | 13.34 | 7.06 | 40.02 | 6.41 | 10.17 | 0.077 | 64.05 |  |  |  | 64.05
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 61 | 0 | [6 empty] | 62.77 | 2.35 | 13.34 | 7.06 | 40.02 | 6.41 | 10.17 | 0.077 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 64.05
ODCINEK W-3.7
7 | 1 |  |  | 6 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 6.17 | 0.23 | 1.31 | 0.69 | 3.93 | 0.63 | 1 | 0.008 | 6.3 |  |  |  | 6.3
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.17 | 0.23 | 1.31 | 0.69 | 3.93 | 0.63 | 1 | 0.008 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
ODCINEK W-3.8
8 | 1 |  |  |  | 24 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 24.7 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.52 | 4 | 0.03 | 25.2 |  |  |  | 25.2
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 24 | 0 | [6 empty] | 24.7 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.52 | 4 | 0.03 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2
ODCINEK W-3.9
9 | 1 |  |  |  | 21 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 21.61 | 0.81 | 4.59 | 2.43 | 13.78 | 2.21 | 3.5 | 0.026 | 22.05 |  |  |  | 22.05
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 21 | 0 | [6 empty] | 21.61 | 0.81 | 4.59 | 2.43 | 13.78 | 2.21 | 3.5 | 0.026 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 22.05
ODCINEK W-3.10
10 | 1 |  |  |  | 7 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 0.27 | 1.53 | 0.81 | 4.59 | 0.74 | 1.17 | 0.009 | 7.35 |  |  |  | 7.35
11 | 2 |  |  |  | 24 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 24.7 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.52 | 4 | 0.03 | 25.2 |  |  |  | 25.2
12 | 3 |  |  |  | 7 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 0.27 | 1.53 | 0.81 | 4.59 | 0.74 | 1.17 | 0.009 | 7.35 |  |  |  | 7.35
13 | 4 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
14 | 5 |  |  |  | 25 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 25.73 | 0.96 | 5.47 | 2.89 | 16.4 | 2.63 | 4.17 | 0.031 | 26.25 |  |  |  | 26.25
15 | 6 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
16 | 7 |  |  |  | 13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
17 | 8 |  |  |  | 7 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 0.27 | 1.53 | 0.81 | 4.59 | 0.74 | 1.17 | 0.009 | 7.35 |  |  |  | 7.35
18 | 9 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
19 | 10 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
20 | 11 |  |  |  | 6 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 6.17 | 0.23 | 1.31 | 0.69 | 3.93 | 0.63 | 1 | 0.008 | 6.3 |  |  |  | 6.3
21 | 12 |  |  |  | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 12.35 | 0.46 | 2.62 | 1.39 | 7.87 | 1.26 | 2 | 0.015 | 12.6 |  |  |  | 12.6
22 | 13 |  |  |  | 7 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 7.2 | 0.27 | 1.53 | 0.81 | 4.59 | 0.74 | 1.17 | 0.009 | 7.35 |  |  |  | 7.35
23 | 14 |  |  |  | 23 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 23.67 | 0.89 | 5.03 | 2.66 | 15.09 | 2.42 | 3.84 | 0.029 | 24.15 |  |  |  | 24.15
| RAZEM ODCINEK | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | [6 empty] | 163.62 | 6.13 | 34.78 | 18.4 | 104.31 | 16.73 | 26.54 | 0.201 | 166.95 | 0 | 0 | 0 | 166.95
ODCINEK W-3.11
24 | 1 |  |  | 10 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
25 | 2 |  |  |  | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 9.26 | 0.35 | 1.97 | 1.04 | 5.9 | 0.95 | 1.5 | 0.011 | 9.45 |  |  |  | 9.45
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 10 | 9 | 0 | [6 empty] | 19.55 | 0.74 | 4.16 | 2.2 | 12.46 | 2 | 3.17 | 0.024 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 19.95
ODCINEK W-3.12
26 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
27 | 2 |  |  |  | 35 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 36.02 | 1.35 | 7.65 | 4.05 | 22.96 | 3.68 | 5.84 | 0.044 | 36.75 |  |  |  | 36.75
28 | 3 |  |  |  | 14 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 14.41 | 0.54 | 3.06 | 1.62 | 9.19 | 1.47 | 2.33 | 0.018 | 14.7 |  |  |  | 14.7
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 53 | 0 | [6 empty] | 54.55 | 2.04 | 11.59 | 6.13 | 34.78 | 5.57 | 8.84 | 0.067 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 55.65
ODCINEK W-3.13
29 | 1 |  |  |  | 17 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 17.49 | 0.66 | 3.72 | 1.97 | 11.15 | 1.79 | 2.84 | 0.021 | 17.85 |  |  |  | 17.85
30 | 2 |  |  |  | 32 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 32.93 | 1.23 | 7 | 3.7 | 20.99 | 3.36 | 5.34 | 0.04 | 33.6 |  |  |  | 33.6
31 | 3 |  |  |  | 29 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 29.84 | 1.12 | 6.34 | 3.36 | 19.02 | 3.05 | 4.84 | 0.036 | 30.45 |  |  |  | 30.45
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 78 | 0 | [6 empty] | 80.26 | 3.01 | 17.06 | 9.03 | 51.16 | 8.2 | 13.02 | 0.097 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 81.9
ODCINEK W-3.14
32 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
33 | 2 |  |  |  | 18 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 18.52 | 0.69 | 3.94 | 2.08 | 11.81 | 1.89 | 3 | 0.023 | 18.9 |  |  |  | 18.9
34 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 3.09 | 0.12 | 0.66 | 0.35 | 1.97 | 0.32 | 0.5 | 0.004 | 3.15 |  |  |  | 3.15
35 | 4 |  |  |  | 5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 5.15 | 0.19 | 1.09 | 0.58 | 3.28 | 0.53 | 0.83 | 0.006 | 5.25 |  |  |  | 5.25
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 30 | 0 | [6 empty] | 30.88 | 1.15 | 6.57 | 3.47 | 19.69 | 3.16 | 5 | 0.038 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5
ODCINEK W-3.15
36 | 1 |  |  |  | 20 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 20.58 | 0.77 | 4.37 | 2.32 | 13.12 | 2.1 | 3.34 | 0.025 | 21 |  |  |  | 21
37 | 2 |  |  |  | 14 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 14.41 | 0.54 | 3.06 | 1.62 | 9.19 | 1.47 | 2.33 | 0.018 | 14.7 |  |  |  | 14.7
| RAZEM ODCINEK |  | 0 | 0 | 34 | 0 | [6 empty] | 34.99 | 1.31 | 7.43 | 3.94 | 22.31 | 3.57 | 5.67 | 0.043 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 35.7
ODCINEK W-3
38 | 1 |  |  |  | 49 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 50.42 | 1.89 | 10.71 | 5.67 | 32.14 | 5.15 | 8.17 | 0.062 | 51.45 |  |  |  | 51.45
39 | 2 |  |  |  | 17 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 2.06 | 0.08 | 0.44 | 0.23 | 1.31 | 1.79 | 0.33 | 0.003 | 2.1 |  |  |  | 2.1 | RO127 L=15,0m
40 | 3 |  |  |  | 51 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 37.04 | 1.39 | 7.87 | 4.17 | 23.61 | 5.36 | 6 | 0.045 | 37.8 |  |  |  | 37.8 | RO127 L=15,0m
41 | 4 |  |  |  | 56 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 42.19 | 1.58 | 8.97 | 4.75 | 26.9 | 5.88 | 6.84 | 0.051 | 43.05 |  |  |  | 43.05 | RO127 L=15,0m
42 | 5 |  |  | 23 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 23.67 | 0.89 | 5.03 | 2.66 | 15.09 | 2.42 | 4.12 | 0.065 | 24.15 |  |  |  | 24.15
43 | 6 |  |  |  | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 12.35 | 0.46 | 2.62 | 1.39 | 7.87 | 1.26 | 2 | 0.015 | 12.6 |  |  |  | 12.6
44 | 7 |  |  |  | 30 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 30.87 | 1.16 | 6.56 | 3.47 | 19.68 | 3.15 | 5 | 0.038 | 31.5 |  |  |  | 31.5
45 | 8 |  |  |  | 43 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 44.25 | 1.66 | 9.4 | 4.98 | 28.21 | 4.52 | 7.17 | 0.054 | 45.15 |  |  |  | 45.15
46 | 9 |  |  |  | 49 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 50.42 | 1.89 | 10.71 | 5.67 | 32.14 | 5.15 | 8.17 | 0.062 | 51.45 |  |  |  | 51.45 | przecisk Ø159, L=15,0m
47 | 10 |  |  |  | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 19.55 | 0.73 | 4.15 | 2.2 | 12.46 | 2 | 3.17 | 0.024 | 19.95 |  |  |  | 19.95
48 | 11 |  |  |  | 27 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 27.78 | 1.04 | 5.9 | 3.13 | 17.71 | 2.84 | 4.5 | 0.034 | 28.35 |  |  |  | 28.35
49 | 12 |  |  |  | 11 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 11.32 | 0.42 | 2.41 | 1.27 | 7.22 | 1.16 | 1.83 | 0.014 | 11.55 |  |  |  | 11.55
50 | 13 |  |  |  | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 9.26 | 0.35 | 1.97 | 1.04 | 5.9 | 0.95 | 1.5 | 0.011 | 9.45 |  |  |  | 9.45
51 | 14 |  |  |  | 29 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 29.84 | 1.12 | 6.34 | 3.36 | 19.02 | 3.05 | 4.84 | 0.036 | 30.45 |  |  |  | 30.45
52 | 15 |  |  |  | 16 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 16.46 | 0.62 | 3.5 | 1.85 | 10.49 | 1.68 | 2.67 | 0.02 | 16.8 |  |  |  | 16.8
53 | 16 |  |  |  | 15 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 15.44 | 0.58 | 3.28 | 1.74 | 9.84 | 1.58 | 2.5 | 0.019 | 15.75 |  |  |  | 15.75
54 | 17 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
55 | 18 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
56 | 19 |  |  |  | 13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
57 | 20 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
58 | 21 |  |  |  | 21 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 21.61 | 0.81 | 4.59 | 2.43 | 13.78 | 2.21 | 3.5 | 0.026 | 22.05 |  |  |  | 22.05
59 | 22 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
60 | 23 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
61 | 24 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
62 | 25 |  |  |  | 36 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 37.04 | 1.39 | 7.87 | 4.17 | 23.61 | 3.78 | 6 | 0.045 | 37.8 |  |  |  | 37.8
63 | 26 |  |  |  | 6 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 6.17 | 0.23 | 1.31 | 0.69 | 3.93 | 0.63 | 1 | 0.008 | 6.3 |  |  |  | 6.3
64 | 27 |  |  |  | 25 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 25.73 | 0.96 | 5.47 | 2.89 | 16.4 | 2.63 | 4.17 | 0.031 | 26.25 |  |  |  | 26.25
65 | 28 |  |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 10.29 | 0.39 | 2.19 | 1.16 | 6.56 | 1.05 | 1.67 | 0.013 | 10.5 |  |  |  | 10.5
66 | 29 |  |  |  | 34 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 34.99 | 1.31 | 7.44 | 3.94 | 22.31 | 3.57 | 5.67 | 0.043 | 35.7 |  |  |  | 35.7
67 | 30 |  |  |  | 6 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 6.17 | 0.23 | 1.31 | 0.69 | 3.93 | 0.63 | 1 | 0.008 | 6.3 |  |  |  | 6.3
68 | 31 |  |  |  | 31 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 31.9 | 1.2 | 6.78 | 3.59 | 20.34 | 3.26 | 5.17 | 0.039 | 32.55 |  |  |  | 32.55
69 | 32 |  |  |  | 24 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 24.7 | 0.93 | 5.25 | 2.78 | 15.75 | 2.52 | 4 | 0.03 | 25.2 |  |  |  | 25.2
70 | 33 |  |  |  | 5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 5.15 | 0.19 | 1.09 | 0.58 | 3.28 | 0.53 | 0.83 | 0.006 | 5.25 |  |  |  | 5.25
71 | 34 |  |  |  | 5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 5.15 | 0.19 | 1.09 | 0.58 | 3.28 | 0.53 | 0.83 | 0.006 | 5.25 |  |  |  | 5.25
72 | 35 |  |  | 95 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 97.76 | 3.67 | 20.77 | 11 | 62.32 | 9.98 | 17.02 | 0.268 | 99.75 |  |  |  | 99.75
73 | 36 |  |  |  | 22 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 22.64 | 0.85 | 4.81 | 2.55 | 14.43 | 2.31 | 3.67 | 0.028 | 23.1 |  |  |  | 23.1
74 | 37 |  |  |  | 17 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 17.49 | 0.66 | 3.72 | 1.97 | 11.15 | 1.79 | 2.84 | 0.021 | 17.85 |  |  |  | 17.85
75 | 38 |  |  |  | 14 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 14.41 | 0.54 | 3.06 | 1.62 | 9.19 | 1.47 | 2.33 | 0.018 | 14.7 |  |  |  | 14.7
76 | 39 |  |  |  | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 9.26 | 0.35 | 1.97 | 1.04 | 5.9 | 0.95 | 1.5 | 0.011 | 9.45 |  |  |  | 9.45
77 | 40 |  |  |  | 13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
78 | 41 |  |  |  | 13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
79 | 42 |  |  |  | 28 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 28.81 | 1.08 | 6.12 | 3.24 | 18.37 | 2.94 | 4.67 | 0.035 | 29.4 |  |  |  | 29.4
80 | 43 |  |  |  | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 2.06 | 0.08 | 0.44 | 0.23 | 1.31 | 0.21 | 0.33 | 0.003 | 2.1 |  |  |  | 2.1
81 | 44 |  |  |  | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 19.55 | 0.73 | 4.15 | 2.2 | 12.46 | 2 | 3.17 | 0.024 | 19.95 |  |  |  | 19.95
82 | 45 |  |  |  | 17 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 17.49 | 0.66 | 3.72 | 1.97 | 11.15 | 1.79 | 2.84 | 0.021 | 17.85 |  |  |  | 17.85
83 | 46 |  |  |  | 9 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 9.26 | 0.35 | 1.97 | 1.04 | 5.9 | 0.95 | 1.5 | 0.011 | 9.45 |  |  |  | 9.45
| RAZEM ODCINEK | 0 | 0 | 118 | 860 | 0 | [6 empty] | 960.09 | 36.02 | 204.02 | 108.03 | 612.03 | 102.82 | 157.05 | 1.358 | 979.65 | 0 | 0 | 0 | 979.65
POZA SIECIĄ
84 | 1 |  |  |  | 65 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 66.89 | 2.51 | 14.21 | 7.53 | 42.64 | 6.83 | 10.84 | 0.082 | 68.25 |  |  |  | 68.25
85 | 2 |  |  | 44 | 34 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 80.26 | 3.01 | 17.06 | 9.03 | 51.17 | 8.19 | 13.01 | 0.098 | 81.9 |  |  |  | 81.9
86 | 3 |  |  |  | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 19.55 | 0.73 | 4.15 | 2.2 | 12.46 | 2 | 3.17 | 0.024 | 19.95 |  |  |  | 19.95
87 | 4 |  |  | 72 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 74.09 | 2.78 | 15.74 | 8.34 | 47.23 | 7.56 | 12.01 | 0.09 | 75.6 |  |  |  | 75.6
88 | 5 |  |  | 13 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
| RAZEM ODCINEK | 0 | 0 | 129 | 118 | 0 | [6 empty] | 254.17 | 9.53 | 54 | 28.61 | 162.03 | 25.95 | 41.2 | 0.31 | 259.35 | 0 | 0 | 0 | 259.35
ODCINEK W-3.4
89 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 4.12 | 0.15 | 0.88 | 0.46 | 2.63 | 0.42 | 0.67 | 0.005 | 4.2 |  |  |  | 4.2
90 | 2 |  |  |  | 13 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.2 | 0.7 | 13.38 | 0.5 | 2.84 | 1.51 | 8.53 | 1.37 | 2.17 | 0.016 | 13.65 |  |  |  | 13.65
| RAZEM ODCINEK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [6 empty] | 17.5 | 0.65 | 3.72 | 1.97 | 11.16 | 1.79 | 2.84 | 0.021 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 17.85
OGÓŁEM WODOCIĄG |  | 0 | 0 | 263 | 1548 | 0 | [6 empty] | 1817.3 | 68.14 | 386.18 | 204.46 | 1158.52 | 190.39 | 296 | 2.405 | 1854.3 | 0 | 0 | 0 | 1854.3