+

SPIS  TREŚCI

1.Wstęp

1.1. Podstawa opracowania projektu

1.2. Zakres projektu

1.3. Założenia i materiały pomocnicze

2.Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.3. Lokalizacja oświetlenia drogowego

2.4. Uwarunkowania geotechniczne

2.5. Informacja w zakresie ochrony zabytków

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję

2.7. Informacja i dane o wpływie inwestycji na środowisko.

2.8. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

3. Opis techniczny

3.1. Rozbudowa  oświetlenia drogowego

3.2. Ochrona  przeciwporażeniowa i  przeciwprzepięciowa.

4. Uwagi końcowe

ZAŁĄCZNIKI :

- Zaświadczenie DOIIB

- Uzgodnienie z Powiatem Kamiennogórskim

- Uzgodnienie z Gminą Lubawka

- Informacja do planu BIOZ

- Protokół z narady koordynacyjnej

- Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

- Wstęp.

1.1.Podstawa opracowania projektu

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym:

- Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka

a Wykonawcą:

- PPHU „CHEMAR-I” Ryszard Wiatr  – jako Jednostka Projektowa,

ul. Krucza 13, 58-420 Lubawka

1.2.Zakres projektu

Projekt budowlany obejmuje następujące elementy :

- oświetlenie uliczne w rejonie ulicy Lipowej w Lubawce.

1.3.Założenia i materiały pomocnicze

Za podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały :

- Mapę do celów projektowych

- Informacje uzyskane w terenie podczas wizji lokalnej

- Katalogi branżowe urządzeń elektrycznych

- Normy PN/E oraz normy branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa  oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Lubawka, obręb 0002, dz. nr: 50/31; 50/8; 50/6; 50/9; 49.

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Aktualnie ulica Lipowa w Lubawce posiada oświetlenie drogowe – brak natomiast oświetlenia ulicznego w rejonie 3 łączników na osiedlu domków jednorodzinnych.

Brak oświetlenia na tych odcinkach stwarza utrudnienie dla mieszkańców jak również może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu użytkownikom.

2.3. Lokalizacja oświetlenia drogowego.

Rozbudowę oświetlenia projektuje się zrealizować przy zachowaniu następujących warunków:

- zasilanie latarni oznaczonych na rysunku Nr 1 symbolami  L1-L6 projektuje się wykonać poprzez podłączenie do istniejącej linii kablowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Lipowej.

- projektowane 3 odcinki kablowej linii oświetleniowej należy podłączyć do kabla oznaczonego symbolem geodezyjnym eNAc a następnie poprowadzić pod drogą powiatową (dz. nr 49) w przepustach rurowych do poszczególnych latarni.

2.4. Uwarunkowania geotechniczne

Zgodnie  z wymogami  ustawy  „Prawo  budowlane”  składowym  elementem  projektu jest ocena geotechniczna podłoża gruntowego.

Urządzenia takie jak latarnie i linia kablowa zabudowane będą w gruntach spoistych zbudowanych ze żwirów gliniastych i glin piaszczystych z domieszkami łupka. Grunty rodzime przykryte są warstwą podbudowy dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej

Warunki gruntowe ocenia się jako proste.

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia stwierdza się, że zabudowa słupów oraz kabli objętej w/w projektem w prostych warunkach gruntowych stanowi pierwszą kategorię geotechniczną.

2.5. Informacja w zakresie ochrony zabytków

Nie ustala się. Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję-

- bez uwarunkowań.

2.7. Informacja i dane o wpływie inwestycji na środowisko.

Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody:

- bez uwarunkowań.

2.8 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- nie dotyczy

2.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o §13a   rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22.09.2015r (Dz.U. poz. 1554 z 2015r) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz przepisy Prawa Budowlanego (art.3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c, art. 34 ust.3 pkt 5)

Obszarem oddziaływania dla projektowanych latarni jest teren rejonu ulicy Polnej dz. nr 49 oraz obszaru dróg wewnętrznych tj. działki nr 50/31; 50/8; 50/6; 50/9 oraz działek sąsiednich nr.: 667; 50/33; 50/14; 50/15; 50/21; 50/13; 50/16; 50/22; 50/18; 50/17; 50/2; 53; 50/20; 50/19; 50/23. Zadaniem obiektu jest oświetlenie dróg wewnętrznych t.j. poprawa bezpieczeństwa ruchu dla osób i pojazdów poruszających się po tej drodze. Oprawy i odbłyśniki są  skierowany w dół w kierunku drogi tak aby oświetlać drogę i jej otoczenie.

3. Opis techniczny

3.1.  Rozbudowa  oświetlenia drogowego

- Oświetlenie uliczne na drogach wewnętrznych projektuje się zasilić z istniejącej linii kablowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Lipowej.

- Przejścia poprzeczne przez drogę powiatową nr 3463D należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku na głębokości min. 1 m.

- Przy przekroczeniu linii kablowej pod drogą powiatową należy przestrzegać warunków technicznych opisanych w piśmie Starostwa Powiatowego z dnia 18.04.2019 – w załączeniu.

- Komory przeciskowe należy wykonywać ręcznie z uwagi na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (sieci kablowe niskich i średnich napięć, sieci gazowe, wod-kan. teletechniczne)

- Kabel oświetleniowy prowadzić w rurze ochronnej Arot 75 w wykopie kablowym na głębokości 1,0m.

- Na całej długości wykopu należy dokonać wymiany gruntu tj. wykop należy zasypać mieszanką kamienną 0-31,5 mm z odpowiednim zagęszczeniem warstw, co 20 cm.

- Projektowane lampy zostaną zabudowane na nowych słupach aluminiowych anodowanych prostych Ø 146, typu SAL-60.

Słupy należy posadowić na fundamentach betonowych typu B-70.

Mocowanie słupów do fundamentów przy użyciu śrub fundamentowych.

- Oprawa oświetleniowa: w zakresie doboru rodzaju opraw uwzględniono uwagi Inwestora. Zgodnie z tymi uwagami zaprojektowano:

- oprawy ledowe o mocy 27/30W – o wyborze typu oprawy i źródła światła zdecyduje Inwestor w uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcą.

Proponowana jest oprawa:

- ISKRA LED ALFA 24, 3500K, anodowana inox. – redukcją mocy

Oprawy powinny posiadać  parametry techniczne – wymagane IP 65 dla oprawy w części optycznej oraz IP 43 w części elektrycznej.

Zasilanie opraw wykonać przewodami typu NYM-J 3x1,5mm². Oprawy zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi S301C2A, zabudowanymi na tabliczkach wewnątrz słupów.

- Zasilanie słupów oświetleniowych – linia kablowa.

Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych należy wykonać linią kablową, kablem ziemnym  YAKY 4x35 mm².

Kabel układać w rowie kablowym w rurze ochronnej AROT DVK 75.

Trasę kabla należy wyznaczyć geodezyjnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Podczas wykonywania prac ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na uzbrojenie podziemne terenu. W miejscu zbliżeń do innych sieci należy wszystkie prace prowadzić ręcznie.

Równolegle z kablem należy układać bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm, którą należy każdorazowo podłączyć do słupów oświetleniowych.

Projektowaną linie kablową typu YAKY 4x35 mm² należy prowadzić w wykopie kablowym na głębokości co najmniej 1,0 m.

Kabel należy układać linią falistą z zapasem około 3 % celem umożliwienia kompensacji ewentualnych przesunięć gruntu.

Ułożony kabel należy przysypać warstwą 25 cm rodzimego gruntu, po czym ułożyć folię w kolorze niebieskim na całej długości i szerokości wykopu.

Na całej długości wykopu kablowego należy dokonać wymiany gruntu rodzimego na kruszywo drogowe o frakcji 0-31,5 mm. Mieszankę tłucznia/klińca należy zagęścić przy użyciu zagęszczarki/płyty wibracyjnej.

Kabel należy zaopatrzyć na całej długości co 10 m w trwałe oznaczniki

zawierające poniższe napisy:

- typ i rodzaj kabla oraz napięcie znamionowe.

- relację kabla

- rok ułożenia kabla

- identyfikator właściciela

Najmniejsze odległości dopuszczalne między kablami przy skrzyżowaniach

i zbliżeniach kabli ułożonych w ziemi:

- dla kabli na napięcie do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub kablami

sygnalizacyjnymi         - 25 cm

- dla kabli elektroenergetycznych na napięcie sieci do 1kV z kablami

na napięcie powyżej 1 kV       -  50 cm

Linia kablowa o napięciu wyższym powinna być ułożona głębiej

niż linia o napięciu niższym. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami

podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

- Dane techniczne linii oświetleniowej.

- długość linii kablowej YAKY4x35mm² - ca 220 mb.

- Ilość słupów oświetleniowych H=6m  - 6 szt.

- Ilość opraw ledowych – 6 szt.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego

zabudowanego w Szafce Oświetleniowej (SO).w istniejącym obwodzie oświetleniowym.

3.2. Ochrona  przeciwporażeniowa i  przeciwprzepięciowa.

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej, przepięciowej, oraz izolacji

urządzeń należy postępować zgodnie z PBUE oraz normą PN/E-91..95/E

-05009.].

Dla obwodów niskiego napięcia jako środek dodatkowej ochrony

przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.

W zakresie rozbudowy kablowej  linii  oświetleniowej należy się stosować do wymogów normy N SEP – E – 004 „ kablowe linie energetyczne” oraz normy PN-EN 13201 – „oświetlenie dróg”

4  .Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z projektem i normą

N SEP – E – 004 „Kablowe linii energetyczne”.

Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych należy zapoznać się opinią nr 17/2019 z narady koordynacyjnej załączoną do projektu. Wszelkie roboty ziemne przy zbliżeniu z sieciami energetycznymi nN i SN, gazowymi, wod-kan. należy wykonywać z zachowaniem warunków opisanych w w/w opinii.

Po wykonaniu robót należy wykonać  inwentaryzacje powykonawczą i materiały przekazać do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Należy wykonać elektryczne pomiary rozbudowanej linii oświetleniowej a protokoły przekazać Inwestorowi.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie nazwy własne, jakie się pojawiły w dokumentacji podano jako przykładowe i w celu uniknięcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. O spełnieniu bądź nie kryterium równoważności przez elementy zamienne zaproponowane przez Wykonawcę ostatecznie zadecyduje Nadzór Inwestorski po wcześniejszym uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym właścicielem przedmiotowego elementu nie będzie inwestor opinii właściwego Gestora sieci.